深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛——继电保护职业技能竞赛理论复习资料

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

- 1. 在大电流接地系统中，任何一点发生单相接地短路时，零序电流等于通过故障点电流的(   )。

- A.1/3倍  B.1/2倍  C.√3/3倍  D.1倍

- 2.发生三相对称短路时，短路电流中包含有(   )。

- A.正序分量   B.负序分量

- C.零序分量   D.零序电压

- 3.在大电流接地系统中，正方向发生单相接地短路时，保护安装点的零序电压与零序电流之间的角度(   )。

- A.等于该点到故障点的线路零序阻抗角

- B.等于该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角

- C.等于该点反方向至零序网络中性点之间的零序阻抗角

- D.不确定

- 4.(   )电压是愈近故障点数值越小。

- A.正序 B.负序  C.零序  D.以上均可

- 5.(   )故障对电力系统稳定运行的影响最小。

- A.单相接地  B.两相短路  C.两相接地短路  D.三相短路

- 保护的强电和弱电回路控制电缆(   )。

- A.可以合用 B.不应合用 C.无所谓 D.视情况而定

- 7.当架空输电线路发生三相短路故障时，该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是(   )。

- A.功率因数角  B.线路阻抗角  C.保护安装处的功角  D.0°

- 8.电流互感器的电流误差，一般规定不应超过(   )。

- A.5%    B.10%    C.15%    D.20%

- 9.我国110kV及以上系统中性点均采用(   )。

- A.直接接地方式  B.经小电阻接地方式   C.经消弧线圈接地方式  D.经大电抗接地方式

- 10.大接地电流系统中发生接地故障时，(   )正序电压最高。

- A.故障点  B.变压器中性点接地处  C.系统电源处  D.不一定

- 11.电力系统发生故障时最基本的特征是 ( )。

- A.电流增大，电压升高 B.电压降低，电流增大  C.电流减少，电压升高  D.电流减小，电压降低

- 12.小电流配电系统的中性点经消弧线圈接地，普遍采用(   )。

- A.全补偿  B.过补偿  C.欠补偿  D.零补偿

- 13.电容器容抗为(   )。

- A.Xc=ωC  B.Xc=1/ωC  C.Xc=1/C  D.Xc=1/ω

- 14.两相接地故障时(   )。

- A.只有正序故障分量  B.只有负序故障分量

- C.只有零序故障分量  D.正序、负序、零序故障分量都有

- 15.如电流互感器变比1200/5，当电流一次定值I1=600A时，二次电流为(   )

- A.2A   B.2.5A  C.3A  D.4A

- 16.在带电的电流互感器二次回路工作时，严禁将回路的(   )接地点断开。

- A.临时    B.永久   C.工作  D.试验

- 17.在带电的电压互感器二次回路上工作时，严格防止(   )或接地。

- A.短路   B.开路   C.触电   D.以上均可

- 18.在正常工况下，220V直流系统的正极或负极的对地直流电压为(   )。

- A.约220V   B.约110V   C.约0V   D.约80V

- 19.在不接地系统中，如发生单相接地故障时，其他相线对地电压会(   )。

- A.升高   B.降低   C.不变   D.不能确定

- 20.纯电容元件在电路中(   )电能。

- A.储存   B.分配   C.消耗   D.使用

- 21.通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向相关，而且还与线圈(   )有关。

- A.长度  B.绕向  C.体积  D.砸数

- 22.三相对称负载接成星形时，三相总电流(   )。

- A.等于零   B.等于其中一相电流的三倍   C.等于其中一相电流   D.不等于零

- 23.将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的(   )倍。

- A.1   B.2   C.3   D.4

- 24.在一个闭合回路中，电流强度与电源电动势成正比，与电路中内电阻和外电阻之和成反比，这一定律是(   )。

- A.全电路欧姆定律   B.全电路电流定律   C.部分电路欧姆定律   D.安培定律

- 25.在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线(   )。

- A.平行  B.垂直  C.斜交  D.不相交

- 26.下面(   )属于顺磁性材料。

- A.水  B.铜  C.空气  D.油

- 27.三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(   )倍。

- A.6  B.4  C.3  D.9

- 28.交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于(   )电路。

- A.纯电阻  B.纯电感  C.纯电容  D.阻容

- 29.当电压为5V时，导体的电阻值为5欧，那么当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为(   )欧。

- A.10  B.5  C.2  D.4

- 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(   )。

- A.最大值  B.有效值  C.平均值  D.最佳值

- 31.在三相对称交流电源星形连接中，线电压超前于所对应的相电压(   )°。

- A.120  B.30  C.60  D.90

- 32.安培定则也叫(   )。

- A.左手定则  B.右手定则  C.左手螺旋定则  D.右手螺旋定则

- 33.中性点加装10欧姆的电阻元件，在零序等值网络中该阻抗为(   )欧姆。

- A.30  B.20  C.10  D.5

- 34.电力系统发生振荡时，各点电压和电流(   )。

- A.均作往复性摆动                   B.均会发生突变

- C.在振荡的频率高时会发生突变       D.之间的相位角基本不变

- 35.电压互感器二次不得(   )。

- A.开路 B.短路 C.接地 D.并联

- 36.所谓继电器常开触点是指(   )。

- A.正常时触点断开              B.继电器线圈带电时触点断开

- C.继电器线圈不带电时触点断开  D.短路时触点断开

- 37.对于220kV电网，以1000MVA 折算的阻抗标幺值比100MVA折算的阻抗标幺值(   )。

- A.大  B.小  C.相同  D.不一定

- 38.用万用表测二极管时，应使用万用表的(   )。

- A.电流档  B.电压档  C.1kΩ档   D.10kΩ档

- 39.有两个相同频率的正弦电压：u1=100sin（314t+120°），u2=50sin（314t-90°），则(   )。

- A.u1与u2同相   B.u1与u2反相   C.u1滞后u2 150° D.u1超前u2 230°

- 40.交流电路中常用P、Q、S 表示有功功率、无功功率、视在功率，而功率因数是指(   )。

- A.Q/P    B.P/S   C.Q/S   D.P/Q

- 41.对称三相电源三角形连接时，线电压是(   )

- A.相电压 B. 2 倍的相电压 C. 3 倍的相电压 D.√3 倍的相电压

- 42.在50Hz系统中，如果采样频率fs为1200Hz，则每个工频周期采样(   )

- A.24 次B. 20次C. 12 次  D. 8次

- 43.零序电流的分布，主要取决于(   )。

- A.发电机是否接地  B.变压器中性点接地的数目 C. 用电设备的外壳是否接地 D.故障电流

- 44.只有发生(   )，零序电流才会出现。

- A.相间故障  B.振荡时  C.不对称接地故障或非全相运行时  D.短路

- 45.三相交流电路中，A相用(   )颜色标记。

- A.红色B.黄色C.绿色D.蓝色

- 46.在铝绞线中加入钢芯的作用是(   )。

- A.提高导电能力B.增大导线面积C.提高机械强度D.变为半导体

- 47.下列材料不能作为导线使用的时(   )。

- A.铜绞线B.钢绞线C.铝绞线D.银绞线

- 确定正弦量的三要素为(   )。

- A.相位、初相位、相位差B.最大值、频率、初相角C.周期、频率、角频率D.最大值、频率、相位差

- 49.串联电路中各电阻两端电压的关系是(   )。

- A.各电阻两端电压相等B.阻值越小两端电压越高C.阻值越大两端电压越高D.阻值越大两端电压越低

- 50.电磁力的大小与导体的有效长度成(   )。

- A.正比B.反比C.不变D.倒数

- 51.稳压二极管的正常工作状态是(   )。

- A.导通状态B.截止状态C.反向击穿状态D.正向击穿状态

- 52.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通变化，这一定律称为(   )。

- A.法拉第定律B.特斯拉定律C.楞次定律D.全电路欧姆定律

- 53.三相四线制的零线的截面积一般(   )相线截面积。

- A.大于B.小于C.等于D.不等于

- 54.单极型半导体器件是(   )。

- A.二极管B.双极性二极管C.光电二极管D.场效应管

- 55.截流导体在磁场中将会受到(   )的作用。

- A.电磁力B.磁通C.电动势D.吸附力

- 56.电动势的方向是(   )。

- A.从负极指向正极B.从正极指向负极C.与电压方向相同D.与电流方向相同

- 57.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(   )。

- A.线电压B.相电压C.线路电压D.额定电压

- 58.我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(   )。

- A.有效值B.最大值C.恒定值D.平均值

- 59.输电线路中某一侧的潮流是送有功，受无功，它的电压超前电流为(   )。

- A.0°～90° B. 90°～180°C. 180°～270°D. 270°～360°

- 60.如果线路送出有功与受进无功相等，则线路电流、电压相位关系(   )

- A.电压超前电流45°  B. 电流超前电压45° C. 电流超前电压135° D.电压超前电流135°

- 61.若取相电压基准值为额定相电压，则功率标幺值等于(   )

- A.线电压标幺值  B.线电压标幺值的√3倍  C.电流标幺值  D.电流标幺值的√3倍

- 有名值、标幺值和基准值之间的关系是(   )

- A.有名值=标幺值×基准值  B. 标幺值=有名值×基准值  C. 基准值=标幺值×有名值  D. 基准值=标幺值+有名值

- 63.在三相电路中，功率因数角是指(   )

- A.线电压和线电流之间的夹角 B. 线电压和相电流之间的夹角 C.相电压和线电流之间的夹角 D.相电压和相电流之间的夹角

- 电力系统无功容量不足必将引起电压(   )

- A.普遍下降 B.升高 C. 边远地区下降 D.边远地区升高

- 65.原理上不受电力系统振荡影响的保护有(   )

- A.电流保护 B.距离保护 C.电流差动纵联保护和相差保护 D.电压保护

- 66.电压互感器二次负载变大时，二次电压(   )

- A.基本不变 B.变大  C.变小  D.不一定

- 67.试验过程中，应注意电流回路不能(   )，电压回路不能(   )

- A.开路，短路 B.开路，开路  C. 短路，开路 D.短路，短路

- 68.电流互感器的误差主要是什么产生的？

- A.一次电流 B.二次电流 C.励磁电流 D.短路电流

- 69.纯电感、电容并联回路发生谐振时，其并联回路的视在阻抗等于(   )

- A.无穷大  B.零  C.电源阻抗 D.谐振回路中的电抗

- 70.无功功率严重不足会造成(   )破坏事故。

- A. 静态稳定 B. 暂态稳定  C.电压崩溃 D.频率崩溃

- 71.产生频率崩溃的原因为(   )

- A.有功功率严重不足 B.无功功率严重不足 C.系统受到小的干扰 D.系统发生短路

- 72.产生电压崩溃的原因为(   )

- A.有功功率严重不足 B.无功功率严重不足 C.系统受到小的干扰 D.系统发生短路

- 73.我国规定大小接地电流系统划分标准，X0/X1比值为(   )

- A.1—2倍  B.4—5倍 C.5倍以上 D.1倍以下

- 74.电容器允许在(   )的工频电压下长期运行。

- A.1.1倍B.1.2倍C.1.3倍D.1.4倍

- 75.当系统发生故障时，把故障设备与系统隔离，是继电保护的(   )的体现。

- A.选择性B.灵敏性C.可靠性D.快速性

- 76.110kV系统中，假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等，在发生单相接地故障时，下列说法正确的是(   )

- A.全线路零序电压相位相同 B.全线路零序电压幅值相同 C.全线路零序电压相位、幅值都相同 D.不确定

- 77.电容不允许在(   )额定电压下长期运行。

- A.100% B.110% C.120% D.130%

- 78.电力线路发生故障时，要求继电保护装置尽快切除故障，称为继电保护的(   )。

- A.选择性 B.快速性C.可靠性D.灵敏性

- 79.变压器的接线组别表示是变压器的各侧(   )间的相位关系。

- A.线电压 B.线电流 C. 相电压 D.相电流

- 80.变压器并联运行必须满足的条件是(   ) ：

- A.相序、相位一致；频率相同；电压基本相等 B.相序、相位一致；频率相同；接线组别相同  C.电压比相同；阻抗电压相同；接线组别相同  D.相序、相位一致；阻抗电压相同；电压比相同

- 81.并联电容器组中串联电抗的作用是(   )。

- A.用于限制合闸涌流和短路电流  B.作为无功补偿 C. 消除潜供电流  D.作为无功电源

- 直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的(   )。

- A.正极  B.负极 C.端电压 D.电动势

- 83.全电路欧姆定律应用于(   )。

- A.任一回路  B. 任一独立回路 C.任何电路   D.简单电路

- 84.零序保护的最大特点(   )。

- A.只反映接地故障  B.反映相间故障 C.反映变压器的内部故障  D.线路故障

- 85.系统中的五次谐波属于(   )。

- A.正序性质 B.负序性质 C.零序性质 D.复合性质

- 86.电力系统发生振荡时，振荡中心电压的变化情况是(   )。

- A.幅度最大 B.幅度最小 C. 幅度不变 D.幅度不定

- 87.交流正弦量的三要素为(   )

- A.最大值、频率、初相角  B. 瞬时值、频率、初相角

- C.最大值、频率、相位差  D.有效值、频率、初相角

- 88.所谓对称三相负载就是(   )

- A.三个相电流有效值相等

- B.三个相电压相等且相位角互差120度

- C.三个相电流有效值相等，三个相电压相等且相位角互差120度

- D.三项负载阻抗相等，且阻抗角相等

- 89.110kV某一条线路发生两相接地故障，该线路保护所测的正序和零序功率的方向是(   )。

- A.均指向线路                   B.零序指向线路，正序指向母线

- C.正序指向线路，零序指向母线   D.均指向母线

- 90.超高压线路采用分裂导线,线路的感抗_____，分布电容_______。

- A.减小，增大 B.减小、减小 C. 增大、增大 D.增大、减小

- 91.稳定的故障分量包括：________。

- A.正序和负序分量 B.负序和零序分量 C. 正序和零序分量 D.正序、负序和零序分量

- 92.突变量包括_________。

- A.工频分量和暂态分量  B.正序、负序和零序分量 C.工频正序分量和暂态正序分量 D.工频正序分量和工频负序分量和工频零序分量

- 93.突变量可以反映_____状况。

- A.过负荷  B.振荡 C.短路 D.欠负荷

- 94.零序不平衡电流主要是______谐波分量

- A.2次 B.3次   C.5次 D. 7次

- 95.对称三相电源三角形连接时，线电流是(   )

- A.相电流 B.三倍的相电流  C.两倍的相电流   D.√3倍的相电流

- 96.当系统频率下降时，负荷吸取的有功(   )

- A.随着下降B.随着上升 C.不变 D.不定

- 97.系统中的五次谐波属于(   )。

- A.正序性质 B.负序性质 C.零序性质 D.复合性质

- 98.变压器供电的线路发生短路时，要使短路电流小些，下述措施哪个是对的

- A.增加变压器电动势 B.变压器加大外电阻R  C.变压器加大内电阻r D.选用短路比大的变压器

- 99.电容器在充电和放电过程中，充放电电流与(   )成正比。

- A.电容器两端电压 B.电容器两端电压的变化率 C.电容器两端电压的变化量 D.与电压无关

- TA饱和后，保护装置感受到的二次谐波含量比一次实际的二次谐波含量要(   )

- A.大  B. 小  C.相同   D.不确定

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

- 电力系统振荡特点

- 电力系统发生振荡时，两侧电源系统等值电动势的夹角在0°-360°范围内周期性变化，各点电压和电流均作往复性摆动。

- 电力系统暂态稳定定义

- 电力系统在发生故障或断开线路等大的扰动后仍能保持同步稳定运行，我们称之为系统是暂态稳定的。

- 线路重合闸闭锁条件

- 对于高压线路自动重合闸，常见闭锁条件如下：

- 手动跳、合闸；

- 远方跳闸；

- 母差动作跳闸；

- 开关机构油压低。

- 线路纵联保护特点

- 纵联保护是线路主保护，综合反应两端电气量变化，可以快速切除线路任意一点故障。

- 三相并联电抗器纵差保护范围

- 三相并联电抗器可以装设纵差保护，能保护相间短路、单相接地短路，但不能保护电抗器匝间短路故障。

- 电容器平衡保护

- 对电容器内部故障及其引出线上的短路，应装设平衡保护，保护应在1个电容器组内，部分熔丝熔断时带时限动作于信号。

- 故障录波器记录功能

- 在电力系统中普遍采用的各种类型的故障录波器及时间顺序记录仪均采用电力系统动态记录的故障动态过程记录功能。

- 电容器的电流速断保护

- 电流速断保护用于切除电容器回路的相间短路故障，包括电容器组与断路器之间连接线以及电容器组内部连接线上的相间短路故障。

- 母线保护

- 双母线倒闸操作过程中，母线保护仅由大差构成，动作时将跳开两段母线上所有联接单元。

- 备用电源自投装置停用顺序

- 为防止备用电源自投装置误动作，停用备用电源自投装置时应先停直流，后停交流。

- 横向短路故障通用分析方法

- 在研究任何一种故障的正序电流（电压）时，只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗，设负序阻抗为Z2，零序阻抗为Z0，则两相相间故障附加阻抗为Z2，单相接地故障附加阻抗为Z2+Z0。

- 变压器纵差保护

- 在谐波制动的变压器纵差保护中，设置差动速断元件的主要原因是为了防止在区内故障，较高的短路水平时，由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加，导致差动元件拒动。

- 自动低频减负荷

- 低频运行对电力用户将产生不利影响，当电力系统出现功率缺额时，就会出现系统频率下降。自动低频减负荷装置动作后,应使运行系统稳态频率恢复到不低于49.5 Hz。

- 母线保护选母线原则

- 双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况，如果此时I母发生故障，母线保护应切除两条母线。

- 变压器中性点间隙保护构成

- 变压器中性点间隙保护是接地故障的后备保护，由零序电流继电器与零序电压继电器并联构成。

- 变压器差动速断保护

- 变压器差速断保护动作电流整定值很大，依靠定值来躲励磁涌流。而且，差速断保护不经任何制动，只要差流达到整定值即能动作。

- 接地距离继电器测量阻抗

- 接地距离继电器在线路故障时感受到的是从保护安装处至故障点的由零序阻抗按系数K补偿过的正序阻抗。

- 微机保护装置直流电源

- 纹波系数指直流电压中的交流成分的峰峰值，微机保护装置直流电源纹波系数应不大于±5%。

- 线路重合闸

- 对220kV采用综合重合闸的线路，当采用“单重方式”运行时，若线路上发生永久性两相短路接地故障，保护及重合闸的动作顺序为三相跳闸不重合。

- 故障动态记录设备启动值设定

- 故障动态记录设备用来记录电网中的各种扰动（主要是电力系统故障）发生的过程，故障动态记录设备的负序及零序电压越限启动值的行业标准是U2≥3%UN及U0≥2%UN。

- 纵联保护范围

- 超范围式纵联保护的阻抗继电器一定要保证本线路全长范围内故障时有足够的灵敏度，超范围式纵联保护可保护本线路全长的100%。

- 母线充电保护

- 母线保护主要包括母线差动保护、母联死区保护、母联失灵保护、母线充电保护、母线过流保护。母线充电保护是利用母联或分段断路器给另一母线充电的保护。

- 变压器励磁涌流影响因素

- 励磁涌流的大小与铁芯中的磁通、合闸初相角、剩磁等因素有关。对于合闸初相角，当初相角为0°时励磁涌流最大。

- 阻抗保护防误措施

- 阻抗保护需利用电压和电流计算得到，同时装设电压断线闭锁装置和电流启动元件可防止变压器、发电机后备阻抗保护电压断线误动。

- 变压器比率制动的差动继电器

- 变压器比率制动的差动继电器，设置比率制动的主要原因是当区外故障不平衡电流增加，为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值。

- 选相元件

- 选相元件是保证单相重合闸得以正常运用的重要环节，在无电源或小电源侧，适合选择低电压选相元件作为选相元件。

- 三相短路电压特征

- 线路发生金属性三相短路时，保护安装处母线上的残余电压为故障点至保护安装处之间的线路压降。

- 故障录波器起动条件

- 故障录波器可为分析故障和检测电网运行情况提供依据。当电力系统发生振荡时，故障录波器可提供从振荡发生到结束全过程的数据，可分析振荡周期、振荡中心等。因此，当电力系统发生振荡时故障录波器应起动。

- 提高继电保护装置可靠性的措施

- 保护双重化配置是提高继电保护装置可靠性所采用的措施。双重化配置的两套保护应采用不同厂家的设备，在原理及性能形成互补，对可靠切除故障有利。

- 线路全线速动保护配置原则

- 110kV～220kV中性点直接接地电力网中，线路应装设一套全线速动保护的必要条件有系统的稳定要求；线路发生三相短路，如使发电厂厂用母线电压低于允许值，且其他保护不能无时限和有选择的切除短路时；该线路采用全线速动保护后，不仅改善本线路保护性能，而且能够改善整个电网保护的性能时。

- 过渡电阻距离继电器的影响

- 电力系统的短路往往是经过过渡电阻的，过渡电阻的存在使得测量阻抗在幅值和相位上都发生了变化。过渡电阻可能使得距离继电器失去方向性，也可能使保护区缩短，还可能发生超越及拒动。

- 单相接地故障特点

- 单相接地故障的序网图是串联的。在输电线路发生B相单相接地故障时，线路始端B相电流的故障分量最大，A相电流的故障分量与C电流的故障分量的幅值关系是ΔIa=ΔIc。

- 母线保护中母联电流接入原则

- 母线保护中的小差用于选母线。对于母线保护的母联（分段）电流，母联（分段）电流只接入小差。

- 零序功率方向继电器电压电流特点

- 对于大接地系统，线路正向故障时，零序电流是流入母线的，零序功率方向继电器的最灵敏角为零序电流超前电压110°。

- YN/D11接线变压器短路特点

- 在一台YN/D11接线的变压器低压侧发生BC两相短路故障，星形侧某相电流为其他两相短路电流的两倍，则该相为C相。

- 横向短路故障零序电流特点

- 根据两相接地和单相接地零序电流的计算公式可知，当正序等值阻抗Zk1>零序等值阻抗Zk0时，两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流。

- 非全相运行电流特点

- 开关非全相运行属于纵向不对称故障，负序电流的大小与负荷电流的大小关系为成正比，零序电流的大小与负荷电流的大小关系为成正比。

- 线路保护测量阻抗

- 当架空输电线路发生三相短路故障时，该线路保护安装处的电流和电压的相位关系是线路阻抗角。

- 零序互感对零序阻抗的影响

- 对于有零序互感的平行双回线路中的每个回路，当一回路处于接地检修状态时，因检修线路中零序电流的去磁作用，其零序阻抗最小。

- 横向短路故障电压特点

- 中性点不接地系统，发生金属性两相接地故障时，健全相的电压增大为正常相电压的1.5倍。

- 横向短路故障零序电流特点

- 变电所增加一台中性点直接接地的变压器，在该变电所某出线对侧母线上发生单相接地故障时，因变电所内等值零序阻抗减小，该出线的零序电流变大。

- 距离保护感受阻抗

- 根据保护装置测量阻抗（感受阻抗）的计算方法，保护线路发生三相短路，相间距离保护的感受阻抗等于接地距离保护的感受阻抗。

- 工频变化量阻抗继电器优点

- 工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显著的优点是出口故障时高速动作，反应过渡电阻能力强。

- 自动重合闸方式

- 输电线路自动重合闸方式有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用。单重方式是指当单相故障，单跳故障相，故障相单相重合；当相间故障，三跳，不重合。

- 阻抗选相元件校验方法

- 综合重合闸中阻抗选相元件整定10欧，其零序补偿系统K=0.67，从A-N通入1A电流调整动作阻抗。按照UΦ=(IΦ+K3I0)×Zd计算，最高的动作电压不超过16.7V。

- 单相接地故障零序电流特点

- 一条线路M侧为系统，N侧无电源但主变（Y0/Y/Δ接线）中性点接地，当线路A相接地故障时，如果不考虑负荷电流，则N侧A相有电流，与B、C相电流大小相等且相位相同。

- 系统振荡影响对阻抗继电器的影响

- 具有相同保护范围的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器，受系统振荡影响大的是全阻抗继电器。

- 纵联方向（距离）保护的投退

- 纵联方向（距离）保护是反应两端电气量变化的保护，当线路某一侧纵联方向（距离）保护投入压板退出后，该线路两侧纵联方向（距离）保护均退出。

- 继电保护复用接口设备动作或返回要求

- 传输允许命令信号的继电保护复用接口设备动作或返回都不应带有展宽时间。

- 距离保护极化电压选取方法

- 相位比较动作方程中，极化电压是相位比较的基准向量。对接地距离继电器，如发生A相接地故障，为消除电压死区，采用BC相间电压作极化电压效果最好。

- 母线差动保护启动元件要求

- 为防止母差保护误动，母线差动保护元件的启动元件的动作电流必须躲过外部故障时的最大不平衡电流。

- 自动投入装置动作次数要求

- 为避免备用电源自动投入装置重复合闸于故障设备，使系统再次遭受故障冲击，自动投入装置必须保证只动作一次。

- 电容器失压保护要求

- 电容器带较大残余电压合闸时将导致电容器组损坏。电容器装置应装设母线失压保护，当母线失压时带时限动作于跳闸。

- 变压器冲击合闸试验时差动保护投入要求

- 为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能，在对变压器进行5次冲击合闸试验时，必须投入差动保护。

- 继电保护装置运行要求

- 继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。

- 电力系统稳定分类

- 电力系统同步运行稳定分为静态稳定、暂态稳定和动态稳定。若失去同步运行稳定，电压、电流将大幅度周期波动，可能导致系统大面积停电。

- 微机保护装置的基本要求

- 微机保护装置应具有独立性、完整性 、成套性，在一套装置内应含有高压输电线路必须的能反应各种故障的保护功能。

- 纵联保护同步要求

- 光纤差动保护需要两侧同一时刻的电流采样数据，所以需要时钟同步。而光纤距离保护，只传允许信号，不需要同步。

- 微机保护与通信、测量的独立性要求

- 综合自动化变电站为了保证微机保护的安全性、可靠性，微机保护应保持与通信、测量的独立性，即通信与测量方面的故障不影响保护正常工作。

- 保护配置及组柜的要求

- 对保护配置及组柜的要求应遵循“强化主保护，简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置、选型与整定。

- 微机型保护抗干扰要求

- 电磁干扰信号经常对我们变电站的控制系统及继电保护装置产生不可忽视的影响。微机型保护的交流及直流电源来线，应先经抗干扰处理，然后才进入保护屏内。

- 变压器投产时保护投入要求

- 变压器投产时，要进行五次冲击合闸，冲击时要投入变压器的差动、瓦斯保护。

- 死区故障含义

- 在双母线系统中，当母联单元只安装一组TA，在母联断路器与母联TA之间发生的故障称为死区故障。

- 电容器组过负荷保护

- 对于有可能过负荷的串补电容器组，可装设反应线路电流的过负荷保护，带时限动作于信号。

- 电容器组差电压保护

- 差电压保护可用于三角形接线或星型接线的电容器组。当正常运行时，差电压为0；当某相多台电容器切除后，该相出现差电压，保护动作。

- 保护装置或继电器试验项目

- 保护装置或继电器应进行工频耐压试验，绝缘电阻试验，冲击电压试验等试验项目。

- 单相重合闸能重合成功的前提条件

- 单相重合闸对提高供电可靠性非常重要。单相重合闸能重合成功的前提条件是潜供电流能自动熄弧，故障相有足够的恢复电压。

- 继电保护装置的电磁兼容性含义

- 继电保护装置的电磁兼容性是指它具有一定的耐受电磁干扰的能力，对周围电子设备产生较小的干扰。

- 主变零序电流特点

- 如果变压器中性点直接接地，且在中性点接地线有电流，根据故障分析结果，该电流一定是三倍零序电流。

- 变压器瓦斯保护范围

- 变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。

- 自动低频减负荷装置的数量配置要求

- 自动低频减负荷装置是防止电力系统发生频率崩溃的系统性事故的保护装置。自动低频减负荷装置的数量需随系统电源投产容量的增加而相应地增加。

- 距离保护振荡闭锁要求

- 没有振荡问题的线路，特别是110kV线路，要求距离保护的一、二段不经振荡闭锁控制。

- 叠加原理含义

- 根据叠加原理，电力系统短路时的电气量可分为负荷分量和故障分量，工频变化量指的就是故障分量。

- 微机保护装置信号保存要求

- 微机保护装置的实时时钟信号及其他主要动作信号在失去直流电源的情况下不能丢失,在电源恢复正常后应能重新正确显示并输出。

- 电力系统发生振荡时，线路的零序电流特点

- 当电力系统发生振荡时，三相电流对称，线路无零序电流，即线路的零序电流保护不会误动。

- 自动减负荷装置频率整定要求

- 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，各轮间的频率整定差一般为0.2Hz。

- 突变量距离继电器含义

- 突变量距离继电器是以测量故障前后电压和电流工频有效值变化量为判据的距离继电器。

- 带负荷测试目的

- 用一次负荷电流和工作电压进行验收试验的目的是：判断互感器极性、变比及其回路的正确性，判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

- 工频变化量保护含义

- 工频变化量保护在乎电流（或电压）值的变化量的绝对值，它不在乎电流（或电压）值是由小变大，还是由大变小。

- 变压器励磁涌流特征

- 变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波分量，其中以2次谐波为主；涌流波形发生畸变，波形有间断角。

- 装置的整组试验含义

- 装置的整组试验是指自装置的电压、电流二次回路的引入端子处，向同一被保护设备的所有装置通入模拟的电压、电流量，以检验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况。

- 线路不对称断相电流特点

- 根据电网纵向故障的序网图，当线路出现不对称断相时，虽然没有发生接地故障，也可能存在零序电流。

- 差动保护范围

- 差动保护是变压器的主保护，可以反应主变内部各种的短路故障，但它对于变压器铁芯过热烧伤类型的故障无反应。

- 线路重合闸投入要求

- 线路重合闸采用检定同期和检定无压时，检定无压侧的检定同期功能也应投入。

- 线路保护的双重化含义

- 线路保护的双重化主要是指两套保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立；有独立的选相功能；有两套独立的保护专（复）用通道；断路器有两个跳闸线圈时，每套主保护分别启动一组。

- 保护装置动作时间测定方法

- 测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至保护动作向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时间。

- 微机保护装置起动要求

- 微机保护装置应设有硬件闭锁回路,只有在电力系统发生故障,保护装置起动时,才允许开放跳闸回路。

- 电力系统稳定含义

- 电力系统稳定分静态稳定、暂态稳定和动态稳定。静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后，能自动地恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。

- 序网电压特点

- 负序网络、零序网络是无源网络，仅在故障点作用相应的负序，零序电动势，因而负序电压故障点最高，零序电压故障点最高。

- 母线保护大差跳闸范围

- 双母线倒闸操作过程中，母线保护仅由大差构成，动作时将跳开两段母线上所有连接单元。

- 序网电压特点

- 在系统发生非对称故障时，故障点的正序电压最低，向电源侧逐步增大为电源电势，而故障点的负序电压最高，向电源侧逐步降低为零。

- 电力系统大扰动数据记录要求

- 在电力系统连续每10min 内发生相继的三次短路故障以及一次长过程振荡的大扰动时，应能可靠的按要求记录全部数据。

- 差动保护动作特性

- 差动保护动作整定值越小或外部短路穿越性电流越大，则变压器差动保护越易误动。

- 序分量距离继电器含义

- 序分量距离继电器没有选相能力。它反应补偿电压的序分量。

- 潜供电流特点

- 对没有任何补偿的线路在单相重合闸的过程中存在潜供电流，如不考虑相间存在互感，则潜供电流的大小与故障点的位置无关。

- 微机继电保护屏（柜）接地要求

- 微机继电保护屏（柜）应设专用接地铜排，屏（柜）上的微机继电保护装置和收发信机中的接地端子均应接到屏（柜）上的接地铜排，然后再与控制室接地线可靠连接接地。

- 单相接地故障特点

- 在中性点不接地系统中，发生单相接地故障时，流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。

- 过渡电阻对阻抗继电器的影响

- 由于短路点存在过渡电阻，必然直接影响阻抗继电器的测量阻抗，在单侧电源网络中，过渡电阻只会使测量阻抗增大。

- 不用横向故障电流特点

- 大接地电流系统中，单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是：假设正序阻抗等于负序阻抗，故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。

- 线路断相的零序电流特点

- 线路出现断相，当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时，单相断相零序电流应小于两相断相时的零序电流。

- “远方修改定值”软压板修改要求。

- 远方修改定值指可通过保信系统修改保护通信参数、设备参数、保护定值。“远方修改定值”软压板只能在本地修改。

- 继电器和保护装置的直流工作电压要求

- 继电器和保护装置的直流工作电压，应保证在外部电源为80%~115%额定电压下可靠动作。

- 零序电流保护特点。

- 零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护，却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。

- 零序电流保护最末一段时间要求

- 采用单相重合闸的线路，其零序电流保护的最末一段时间要躲过重合闸周期。

- 3U0回路检查要求

- 正常运行时，系统无零序电压，不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好。

- 振荡中心特点

- 系统发生振荡时，系统（电压最低点）叫振荡中心，它在系统综合阻抗的（1/2）处。

- Y/△－11接线的变压器特点

- 对Y/△－11接线的变压器，当变压器△侧出口发生两相短路故障，Y侧保护的低电压元件接相间电压，该元件不能正确反映故障相间电压。

- 线路非全相运行零序电流特点

- 当线路出现非全相运行时，根据电力系统纵向故障的序网特点，线路中可能存在零序电流，零序保护存在误动风险。

- 允许式的纵联保护和闭锁式的纵联保护特点

- 线路正常运行时，允许式的纵联保护不发信，允许式的纵联保护较闭锁式的纵联保护易拒动，但不易误动。

- 接地过渡电阻对相间距离继电器的影响。

- 在线路上发生经过渡电阻两相接地故障时，相间距离继电器的测量阻抗不受过渡电阻的影响。

- 电力系统振荡特点

- 电力系统发生振荡时，振荡中心电压的波动幅度最大。

- Y/△－11接线的变压器特点

- 在一台Y/△－11接线的变压器低压侧发生AC相两相短路，星形侧某相电流为其它两相短路电流的两倍，该相为A相。

- 电力系统稳定特点

- 快速切除线路和母线的短路电流有利于提高电力系统暂态稳定。

- 零序互感特点

- 平行线路间存在互感，当相邻平行线流过零序电流时，将在线路上产生感应零序电势，但会改变线路零序电压与零序电流的向量关系。

- 零序后加速特点

- 为了确保合闸于单相接地故障可靠跳闸，同时躲开开关三相非同期，对于零序后加速保护，在开关合闸后通常带100毫秒时延。

- 断路器失灵保护含义

- 断路器失灵保护是一种近后备保护方式。

- 低频减负荷装置特点

- 系统中设置的自动低频减负荷装置的基本轮轮数（快速动作的）可为3~8轮，另可设长延时的特殊轮。

- 变压器过电流保护特点

- 变压器各侧的过电流保护均按躲过变压器额定负荷整定，但不作为短路保护的一级参与选择性配合，其动作时间应大于所有出线保护的最长时间。

- 微机保护特点

- 微机保护一般都使用逐次逼近型的A/D变换器。

- 闭锁式纵联保护特点

- 超范围闭锁式纵联保护跳闸的条件是正方向元件动作，反方向元件不动作，收到一定时间高频信号后信号又消失。

- 接地故障特点

- 某220KV线路上发生单相接地若故障点的Z∑0<Z∑2,则电源侧母线上零序电压小于该母线上负序电压。

- 主后备保护配合

- 主保护或断路器拒动时，后备保护切除故障。

- 电压并列装置回路要求

- 双母线接线起动两组母线电压并列装置回路的母联断路器辅助接点形式应为三相常开辅助节点串联起动并列，三相常闭辅助节点并联断开并列装置。

- 非电量保护要求

- 主变非电量保护动作不应闭锁主变低压侧分段自投。

- 变压器阻抗特点

- 如果认为变压器的励磁阻抗为无穷大，则YN,d变压器的零序阻抗Z0与正序阻抗Z1的关系是Z1<Z0。

- 母差保护母联开关要求

- 母差保护中使用的母联开关电流取自Ⅱ母侧电流互感器（CT），如母联开关与CT之间发生故障，将造成Ⅰ母差动保护动作，Ⅰ母失压，但故障没有切除，随后失灵保护动作，切除故障，Ⅱ母失压。

- 双回线路零序电流特点

- 超高压平行双回线ⅠⅡ，Ⅱ线一侧A相断开呈全相运行状态，此时Ⅰ线两侧均有零序电流存在，就Ⅰ线两侧的零序方向元件来说，两侧的零序方向元件均处不动作状态。

- Y/△－11接线的变压器特点

- 在Y，dll接线变压器的三角形侧发生两相AB短路时，则星型侧C相短路电流为B相短路电流的1/2。

- 母差保护复压闭锁要求

- 双母线差动保护的复合电压(U0、U1、U2) 闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护，为了防止断路器失灵保护误动作。

- 不对称故障特点

- 在电力系统中发生不对称故障时，短路电流中的各序分量，其中受两侧电动势相角差影响的是正序分量。

- 过渡电阻对距离保护影响

- 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是使保护范围缩短。

- 距离保护优点

- 距离保护在运行中最主要优点是具有时间阶梯特性。

- Y/△－11接线的变压器特点

- Y，d11接线的变压器，一次A相电压与二次a相电压的相位关系是二次a相电压超前一次A相电压π／6。

- 变压器中性点间隙零序过电压特点

- 220KV变压器中性点经间隙接地的零序过电压保护电压值（二次值）一般可整定在180V。

- 零序功率方向继电器动作特性

- 零序功率方向继电器动作特性最大灵敏角为70°的是3I0滞后-3U0 70°。

- 功率导向特点

- 在平行双回线之一发生故障，一侧断路器跳闸后，另一回线要发生功率倒方向，零序、负序、正序以及总功率均有发生倒方向的可能。

- 断路器失灵保护构成

- 为提高断路器失灵保护的动作可靠性，在该保护的构成上需由相电流、零序电流（或负序电流）组成的“或”门和能快速返还的电气量保护的出口接点构成“与”回路起动。

- 异步电动机特点

- 某厂用异步电动机在运行过程中发生一相断线，电动机继续转动，但转速下降，定子电流增大。

- 对称分量法

- 按照对称分量法，A相的正序分量可按FA1=(FA+αFB+α2FC)/3计算。

- Y/△－11接线的变压器特点

- Yn，d11接线的变压器配置有国产微机型全套保护装置，其纵差保护TA的接线为d，Y。当高压侧A相出线套管处发生单相接地故障时，变压器保护动作情况是A、C两相差动同时动作。

- 单相接地故障特点

- 220kV输电线路中间段发生单相接地故障时，电源侧母线上的负序电压U2，正序电压U1，及零序电压U0的量值关系是U1>U2>U0。

- 母联失灵保护特点

- 双母线的电流差动保护，当故障发生在母联断路器与母联电流互感器之间时启动母联失灵（或死区）保护。

- 单相接地故障零序电流特点

- 当故障点综合零序阻抗大于正序阻抗时，单相接地故障零序电流大于两相短路接地故障零序电流。

- 中性点不接地系统短路故障特点

- 在中性点不接地系统中同一地点发生两相短路和两相短路接地时，短路点故障相短路电流有效值大小相等。

- Y/△－11接线的变压器特点

- 在Y/d-11接线变压器三角形侧两相短路时，关于变压器星形侧三相线路中的电流，变压器星形侧三相线路中都有电流流过，其中故障相中的滞后相电流为其它两相的两倍。

- 电力系统振荡特点

- 电力系统振荡时，接地故障点的零序电流将随振荡角的变化而变化。当两侧电势角差δ摆升到180°时，电流最小。

- 单相接地故障特点

- 在大电流接地系统中，发生单相接地短路时，如忽略回路中电阻，则零序电流和零序电压的相位关系是电流超前电压90°。

- 线路零序电流保护整定

- 220kV线路零序电流保护最末一段应以适应故障点经100欧姆接地电阻短路为整定条件。

- 线路阻抗继电器特点

- 对双侧电源供电的线路阻抗继电器，受过渡电阻的影响，线路阻抗与系统阻抗之比越小，超越越严重。

- 单相重合闸特点

- 对于单相重合闸从重合于系统保持稳定的条件考虑，重合闸时间应在dδ/dt负的最大值附近。

- 线路零序电流保护整定

- 零序电流保护的速断段和后加速段在恢复三相带负荷运行时，不得因断路器的短时三相不同步而误动作，如果整定值躲不过去，则在重合闸后增加0.1秒的延时。

- 选相元件特点

- 选相元件是保证单相重合闸得以正常运用的重要环节，在无电源或小电源侧，最适合选择低电压选相元件。

- 瓦斯保护要求

- 在220kV及以上变压器保护中，瓦斯保护的出口不宜启动断路器失灵保护。

- Y/△－11接线的变压器特点

- 在Yo/Δ-11组别变压器Δ侧发生AB两相短路时，Y侧B相电流最大（不考虑负荷电流）。

- 距离保护防失压误动方法

- 距离保护使用的防失压误动方法是以故障电流分量起动元件来开放距离保护。

- 三相短路故障特点

- 线路发生金属性三相短路时，保护安装处母线上的残余电压为故障点至保护安装处之间的线路压降。

- 单相接地故障特点

- 超高压输电线路单相接地故障跳闸后，熄弧较慢是由于潜供电流的影响。

- 变压器外部故障特点

- 当变压器外部故障时，有较大的穿越性短路电流流过变压器，这时变压器的差动保护不应动作。

- 两相接地故障特点

- 两相接地故障时正序、负序、零序故障分量都有。

- 断路器失灵保护与差动保护共用出口要求

- 断路器失灵保护与差动保护共用出口时，设置有可自动切换的复合电压闭锁元件定值二组。

- 故障录波装置特点

- 微机故障录波装置有各相电压及零序电压突变、电压越限量、主变中性点零序电流、频率越限等模拟起动量。

- 重合闸投退要求

- 在检定同期、检定无压重合闸装置中，两侧都要投入检定同期继电器，只允许有一侧投入检定无压继电器。

- 屏蔽电缆屏蔽层两端接地目的

- 由开关场至控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地一是为了降低开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰，二是相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰，三是本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰。

- 闭锁重合闸措施

- 重合闸装置中闭锁重合闸的措施有断路器气压或液压降低到不允许重合闸、手动跳闸、不经重合闸的保护跳闸及单相重合闸方式断路器三跳。

- 潜供电流特点

- 超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后，故障点有潜供电流，潜供电流大小与多种因素有关，与线路电压等级、线路长度、负荷电流大小、故障点位置都有关。

- 短路故障零序电流特点

- 电力系统发生短路故障时零序电流从短路点流向中性点接地变压器，不对称短路时故障处三相电压不对称所分解出的零序电压是电力系统出现零序电流的必要条件，但不是充分条件。

- 防止励磁涌流措施

- 变压器差动保护防止励磁涌流的措施有二次谐波制动、间断角判别和波形对称原理。

- 变压器差动保护特点

- 变压器差动保护继电器采用比率制动式，可以通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度，提高保护对于外部故障的安全性。

- 双回线纵联保护要求

- 对于同杆并架双回线，为避免跨线异名相故障造成双回线跳闸，可采用分相电流差动保护、分相跳闸逻辑的纵联保护方式。

- 纵联保护弱馈逻辑

- 线路纵联保护的弱馈逻辑应满足弱电源侧故障检测元件动作、弱电源侧反方向闭锁元件不动作、收到强电源侧发来的允许信号(允许式)、强电源侧发来的高频停信(闭锁式)等条件。

- 微机保护算法

- 微机保护的常用基本算法有半周积分法、采样和导数算法、傅里叶算法和微分方程算法。

- 断路器失灵保护构成

- 双母线接线方式下，线路断路器失灵保护由保护动作触点、电流判别元件、电压闭锁元件和时间元件组成。

- 距离保护振荡闭锁特点

- 距离保护振荡闭锁采用短时开放保护，其目的是防止振荡过程中系统中有操作导致开放保护引起距离保护误动作、防止外部故障切除紧接系统发生振荡引起保护误动。

- 自耦变压器特点

- 高、中、低侧电压分别为220KV、110KV、35KV的自耦变压器，接线为YN，yn,d，高压侧与中压侧的零序电流可以流通，就零序电流来说，中压侧发生单相接地时中压侧的零序电流比高压侧的零序电流大，高压侧发生单相接地时自耦变接地中性点的电流可能为0，高压侧发生单相接地时中压侧的零序电流可能比高压侧的零序电流大。

- 单相重合闸接地保护特点

- 某超高压单相重合闸方式的线路，其接地保护第II段动作时限应考虑与相邻线路接地I段动作时限配合、与相邻线路选相拒动三相跳闸时间配合、与相邻线断路器失灵保护动作时限配合。

- 变压器不平衡电流原因

- 电力变压器差动保护在正常稳态情况下产生不平衡电流的原因有各侧电流互感器型号不同、改变变压器调压分接头、电流互感器实际变比和计算变比不同。

- 电力系统振荡下保护影响

- 系统振荡时，不会误动的保护有零序方向电流保护、纵联保护。

- 提高电力系统暂态稳定性措施

- 装设线路自动重合闸、发电机电气制动、实现连锁切机和继电保护快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。

- 故障录波装置统计评价

- 在故障录波装置统计评价中，录波完好的标准是故障录波记录时间与故障时间吻合，数据准确、波形清晰完整、标记正确，开关量清楚、与故障过程相符，上报及时、可作为故障分析的依据。

- 220kV母线及失灵保护要求

- 关于220kV母线及失灵保护，母联和分段支路采用操作箱三跳启动失灵(TJR)动作接点作为三相跳闸启动失灵开入母线及失灵保护，双母线双分段接线形式，分段两侧的母线保护动作应启动对侧分段失灵，母线及失灵保护动作应远跳线路对侧断路器，采用线路支路操作箱三跳(TJR)动作接点作为线路保护启动远跳或其他保护动作停信开入。

- 线路零序方向元件特点

- 某条220kV输电线路，保护安装处的零序方向元件，其零序电压由母线电压互感器二次电压的自产方式获取，对正向零序方向元件来说，当该线路保护安装处Ａ相断线时断线前送出80－j80MVA时，零序方向元件动作；断线前送出80+j80MVA时，零序方向元件动作；断线前送出-80－j80MVA时，零序方向元件动作；断线前送出-80－j80MVA时，零序方向元件动作。（说明：－j80表示容性无功）

- 距离保护相电流元件特点

- 距离保护振荡闭锁中的相电流元件，其动作电流应躲过最大负荷电流，本线末短路故障时应有足够的灵敏度。

- 电力系统振荡特点

- 电力系统振荡时，两侧等值电动势夹角δ作０～360度变化，其电气量变化特点为离振荡中心愈近电压变化越大，测量阻抗中的电阻变化率大于电抗变化率。

- 母线差动保护特点

- 比率差动构成的国产比母线差动保护中，若大差电流不返回，其中有一个小差动电流动作不返回，母联电流越限，则可能的情况是母联断路器失灵、短路故障在死区范围内。

- 母线短路故障母差保护特点

- 在发生母线短路故障时，在暂态过程中，母差保护差动回路的特点是直流分量大、暂态误差大、不平衡电流最大值不在短路最初时刻出现。

- 纵联保护通道

- 纵联保护目前使用的通道类型有：微波通道、导引线通道、电力载波通道、光纤通道等。目前使用较多的是电力载波通道和光纤通道。

- 重合闸启动方式

- 重合闸的启动方式之一是断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式，在双电源线路上，通常在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器，两者的触点并联工作，长线路综合重合闸的整定时间应考虑潜供电流的影响，长线路单相重合闸的整定时间应考虑潜供电流的影响。

- 断路器失灵保护装设原则

- 在220－500kV电力网中，断路器失灵保护装设原则为线路或电力设备保护采用近后备方式，断路器与电流互感器之间发生故障不能由该回路主保护切除形成保护死区，而其他线路或变压器后备保护切除又扩大停电范围，并引起严重后果时，对于220kV～500kV分相操作的断路器，可仅考虑断路器单相拒动情况。

- 相电流差突变量起动元件特点

- 在不计负荷电流情况下，带有浮动门槛的相电流差突变量起动元件，双侧电源线路上发生各种短路故障，线路两侧的元件均能起动；单侧电源线路上发生相间短路故障，当负荷侧没有接地中性点时，负荷侧元件不能起动；单侧电源线路上发生接地故障，当负荷侧有接地中性点时，负荷侧元件能起动；系统振荡时，元件不动作。

- 主变差动保护误动作跳闸原因

- 在区外线路故障时，可造成主变差动保护误动作跳闸的原因有主变差动保护所用CT选型不当，其暂态误差大，保护定值没有躲过暂稳态误差，主变保护设备硬件故障，主变保护差动用CT回路接触不良。

- 距离保护构成

- 整套距离保护包括相间距离和接地距离。

- 重合闸方式构成

- 重合闸方式有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和停用。

- 自动重合闸启动方式构成

- 自动重合闸的启动方式有不对应启动方式和保护启动。

- 纵联保护信号构成

- 纵联保护信号有闭锁信号、允许信号和跳闸信号。

- 变压器差动保护不能取代瓦斯保护原因

- 变压器差动保护不能取代瓦斯保护，原因是差动保护不能反映油面降低的情况，差动保护受灵敏度限制，不能反映轻微匝间故障，而瓦斯保护能反映，差动保护不能反映绕组的断线故障，而瓦斯保护能反映。

- 变压器励磁涌流特点

- 变压器励磁涌流的特点是包含有很大的非周期分量，往往使涌流偏于时间轴一侧；有很大的高次谐波分量，并以二次谐波为主；励磁涌流波形之间出现间断。

- 自动重合闸装置动作时限要求

- 高压线路自动重合闸装置的动作时限应考虑故障点灭弧时间、断路器操作机构的性能和电力系统稳定的要求。

- 闭锁式纵联距离保护特点

- 在超范围闭锁式纵联距离保护中，收到高频闭锁信号一定时间后才允许停信，其作用是区外短路故障，远离故障点侧需等待对侧闭锁信号到达，可防止误动；区外短路故障，靠近故障点侧在有远方起动情况下因故未起动发信时，可防止误动；收到一定时间高频闭锁信号，可区别于干扰信号，提高保护工作可靠性。

- 单相重合闸特点

- 对220KV及以上选用单相重合闸的线路，无论配置一套或两套全线速动保护，母差保护、相间保护、非全相再故障保护动作、远方跳闸动作后三相跳闸不重合。

- 距离保护装置后加速构成

- 距离保护装置中后加速回路有手动合闸后加速和重合闸后加速。

- Y/△－11接线的变压器特点

- Y/△—11变压器，不计负荷电流情况下，低压侧（△侧）K点两相短路时，Y侧的三相电流情况是Y侧最大相电流等于K点三相短路时Y侧电流，等于最小相电流的2倍。

- 允许式纵联保护构成

- 允许式纵联保护有欠范围允许式和超范围允许式。

- 断路器失灵保护定义

- 断路器失灵保护是近后备保护。

- 闭锁式方向纵联保护特点

- MN线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护，若线路M侧的结合滤波器的放电间隙击穿，可能出现的结果是N侧线路外部发生短路故障，M侧保护误动；M侧线路外部发生短路故障，N侧保护误动。

- 自耦变压器特点

- 自耦变压器高压侧外部接地故障时，流过自耦变压器的零序电流不一定高压侧最大，由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施。

- 安稳装置强电开入信号构成

- 跳闸和断路器位置是安稳装置强电开入信号。

- 提高系统稳定水平措施

- 在超高压系统中，提高系统稳定水平措施有尽可能快速切除故障、采用快速重合闸或采用单重、串补电容。

- 单相重合闸优点

- 单相重合闸的优点有提高供电的可靠性、提高系统并联运行的稳定性、减少转换性故障发生、没有操作过电压问题。

- 电网安全自动装置构成

- 电网安全自动装置包括低频低压解列装置、振荡(失步)解列装置、低频低压减负荷装置、切机切负荷装置。

- 微机故障录波器优点

- 与传统录波器相比，微机故障录波器优点是谐波分析、阻抗计算、序分量计算。

- 万用表使用方法

- 万用表的正确使用方法是使用时明确测量的内容及大概数值；测电阻时，应先断开被测回路电源，将两个测量线短路对零后，再进行测量；万用表因刻度较多，使用时应防止将切换开关到错或用错，注意不要看错刻度；使用完后应将表计切换开关放在0 档位置或交流电压最高档。

- 500kV线路后备保护配置原则

- 500kV线路后备保护配置原则是采用近后备方式；对相间短路，后备保护宜采用阶段式距离保护；对接地短路，应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护。

- 并联电抗器作用

- 对于远距离超高压输电线路，一般在输电线路的两端或一端变电所内装设三相对地的并联电抗器，其作用是对于使用单相重合闸的线路，限制潜供电容电流、提高重合闸的成功率，吸收线路容性无功功率、限制系统的操作过电压。

- 电流互感器饱和时二次电流波形

- 电力系统短路故障时，电流互感器发生饱和，其二次电流波形特征是波形失真，伴随谐波出现，过零点提前，波形缺损，一次电流越大时，过零点提前越多。

- 线路差动保护信号通道

- 线路差动保护可以采用单独的一对光纤芯作为信号通道，称为专用光纤，同样，也可以和其它业务共用某一通道，称为复接PCM。

- 启动断路器失灵保护保护

- 光纤差动保护和线路距离三段保护均可以启动断路器失灵保护。

- 变压器差动保护设置比率制动原因

- 变压器差动保护，设置比率制动的主要原因是为了内部故障时提高保护的灵敏度，区外故障不平衡电流增加，使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值。

- 零序电流保护优点

- 零序电流保护的优点是结构及工作原理简单、中间环节环节少、尤其是近处故障动作速度快，保护反应零序电流的绝对值，受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护。

- 微机母差保护特点

- 微机母差保护特点有TA变比可以不一样、母线运行方式变化可以自适应等。

- 安稳装置接收对时信号构成

- 安稳装置接收的对时信号一般有脉冲对时、串口对时、B码对时和后台对时。

- 整组试验方法

- 整组试验从端子排上通入电流、电压模拟各种故障，保护处于与投入运行完全相同状态

- 回路编号规则

- 正极回路的线段按奇数编号。

- 继电器动作电压

- 直流继电器的动作电压不应超过额定电压的70%

- 电流电压回路接线要求

- 试验过程中，应注意电流回路不能开路，电压回路不能短路。

- 继电保护三误

- 继电保护的“三误”是误接线、误碰、误整定。

- 出口压板电位检查

- 在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前，通常用万用表测量跳闸压板电位，当开关在合闸位置时，正确的状态应该是压板下口对地为0V，上口对地为-110V左右。（直流系统为220V）

- 后备保护定义

- 主保护或断路器拒动时，用来切除故障的保护是后备保护。

- 位置继电器回路要求

- 在操作箱中，断路器位置继电器线圈TWJ在合闸回路中，HWJ在跳闸回路中。

- 差动速断保护作用

- 谐波制动的变压器纵差保护装置中设置差动速断元件的主要原因是防止在区内故障较高的短路水平时，由于电流互感器的饱和产生谐波量增加，导致谐波制动的比率差动元件拒动 。

- 母线保护动作逻辑

- 双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况，如果此时Ⅰ母发生故障，母线保护应切除两条母线。

- 直流接地查找方法

- 查找直流接地点时，用拉路查找，分段处理的方法， 顺序为以先信号和照明， 先室外后室内部分为原则。

- 断路器拒动影响

- 分相操作的断路器拒动考虑的原则是单相拒动。

- 变压器接线方式

- Y/△-11 接线的变压器一次侧线电压滞后二次侧线电压30°

- 变压器励磁涌流特点

- 变压器励磁涌流特点有：偏于时间轴的一侧，即励磁涌流中含有大量的直流分量；含有很大的二次谐波分量；波形是间断的，且间断角很大

- 变压器中性点接地类型

- 变压器中性点接地属于工作接地。

- 过电压的分类

- 变压器投切时会产生操作过电压。

- 变压器中性点间隙接地保护规范

- 变压器中性点间隙接地保护应采用间隙过电流保护与间隙过电压保护，且其接点并联出口。

- 电压互感器的开口三角计算

- 某变电站电压互感器的开口三角形侧B 相接反，则正常运行时，如一次侧运行电压为110KV，开口三角形的输出为200V。

- 电流回路导线设计要求

- 在保护和测量仪表中，电流回路的导线截面不应小于 2.5 平方毫米。

- 电缆敷设要求

- 保护用电缆与电力电缆可以分层敷设。

- 控制电缆设计要求

- 保护的强电和弱电回路控制电缆不宜合用。

- 电压互感器二次回路接地要求

- 电压互感器二次回路只允许一点接地。

- 电压互感器三次回路设计要求

- 电压互感器的二次回路和三次回路必须分开。

- 电流互感器选型要求

- 500kV 线路保护用的电流互感器一般选用TPY级暂态电流互感器。

- 阻抗继电器动作行为

- 电压互感器二次回路断线，阻抗继电器可能误动。

- 过励磁产生的原因

- 电压的升高可导致磁密的增大，使铁心饱和，造成过励磁。

- 电压互感器的负载要求

- 电压互感器的负载电阻越大，则电压互感器的负载越小。

- 绝缘电阻测量要求

- 测量直流二次绝缘电阻，一般情况下用1000 伏摇表。

- 试验接线工作要求

- 在现场试验接线工作完毕后，必须经工作许可人检查后，方可通电。

- 二次回路电压切换要求

- 保护 TV 二次回路电压切换时，应检查并保证在切换过程中不会产生TV 二次反充电（TV 二次失压）同时控制可能误动保护的正电源。

- 电流互感器误差要求

- 电流互感器不能满足10%误差要求时可增大TA一次额定电流。

- 励磁涌流衰减时间

- 变压器励磁涌流的衰减时间为0.5-1S。

- 采样频率计算方法

- 若每个周波采样12个点，则采样间隔为5/3ms，，采样频率为600Hz。

- 保护记忆电压设置原因

- 微机保护一般都记忆故障前的电压，其主要目的是保证方向元件的方向性。

- 交流电压二次回路断线保护行为

- 交流电压二次回路断线时电流差动保护不会误动的保护。

- 保护逐级配合定义

- 继电保护后备保护逐级配合是指时间和灵敏度均配合。

- 保护远跳作用

- 光纤分相差动保护远跳的主要作用是快速切除死区故障及防止开关失灵。

- 重合闸检定方式及动作行为

- 当双侧电源线路两侧重合闸均投入检同期方式时，将造成一侧重合闸起动、一侧重合闸不起动。

- 差动保护通道要求

- 线路分相电流差动保护采用光纤通道最优。

- 单相重合闸动作顺序

- 对采用单相重合闸的线路，当发生永久性单相接地故障时，保护及重合闸的动作顺序为单相跳闸，重合单相，后加速跳三相

- 断路器失灵保护定义

- 断路器失灵保护是一种近后备保护，当故障元件的断路器拒动时，可依靠该保护隔离故障点。

- 差动速断保护原理

- 主变差动速断保护不受谐波闭锁。

- 保护对时要求

- 保护装置应不依赖于外部对时系统实现其保护功能。

- 母差保护动作行为

- 母差保护动作，对线路开关的重合闸闭锁。

- 潜供电流作用

- 超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于潜供电流影响。

- 弱馈侧光纤纵差保护启动条件

- 弱馈侧光纤纵差保护启动条件为本侧低电压（或电压突变量）辅助启动元件动作+对侧启动元件动作 。

- 继电器接点定义

- 所谓继电器常开接点是指 继电器线圈不带电时接点断开。

- 电流互感器选型要求

- 变压器差动保护用的电流互感器要求的准确级是D级。

- 电压回路接地要求

- 220kV 双母线的电压互感器零相线不得公用，引入N600小母线在保护室内一点接地。

- 控制回路接线要求

- 接到端子和设备上的电缆芯和绝缘导线，应有标志，并避免跳、合闸回路靠近正电源。

- 继电器耐压要求

- 继电器电压回路连续承受电压允许的倍数：交流电压回路为1.2 倍额定电压，直流电压回路为1.1倍额定电压。

- 母差电压闭锁要求

- 需要加电压闭锁的母差保护，所加电压闭锁环节应加在母差各出口回路）。

- 励磁涌流影响因素

- 与励磁涌流（一次值）特征无关的是TA特性。

- 差动速断的动作条件

- 变压器差动速断的动作条件为不经任何制动，只要差流达到整定值即能动作。

- 电压二次回路接地要求

- 经控制室N600连通的几组电压互感器二次回路，应在控制室将N600接地，其中用于取得同期电压的线路电压抽取装置的二次如与N600无电气联系，可在开关场另行接地。

- 辅助保护定义

- 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护。

- 小电流接地系统补偿方式

- 小电流配电系统的中性点经消弧线圈接地，普遍采用过补偿。

- 过补偿定义

- 中性点经消弧线圈接地后，若单相接地故障的电流呈感性，此时的补偿方式为过补偿。

- 220千伏及以上系统中性点接地方式。

- 我国220千伏及以上系统的中性点均采用直接接地方式。

- 110千伏系统中性点接地方式。

- 我国110千伏及以上系统的中性点均采用直接接地方式 。

- 阻抗保护规范要求

- 所有发电机、变压器等的阻抗保护都必须经电流起动，并应有电压回路断线闭锁。

- 保护直流电源的纹波系数要求

- 微机继电保护装置要求直流电源的纹波系数应不大于5%。

- 绝缘电阻测试要求

- 直流回路均用500V兆欧表进行绝缘电阻测试。

- 补偿电压定义

- 补偿电压反映的是该阻抗继电器保护范围末端的电压。

- 弱馈保护功能要求

- 线路两侧纵联保护中，只能在弱电源侧启用弱电反馈功能。

- 复杂故障范围

- 采用单相重合闸方式的线路发生单相接地故障且一侧开关先跳开双侧电源线路发生的单相断线属于复杂故障。

- 零序电抗继电器作用。

- 接地方向阻抗继电器中，目前大多使用了零序电抗继电器进行组合，其作用是保证保护区的稳定，使保护区不受过渡电阻的影响 。

- 母联开关状态判断逻辑

- 母联开关常开及常闭辅助开入接点都为合时，装置认为母联开关状态为合。

- 断路器失灵保护定义

- 断路器失灵保护是一种近后备保护，当故障元件的断路器拒动时，可依靠该保护隔离故障点。

- 距离保护整定原则

- 距离保护（或零序方向电流保护）的第Ⅰ段按躲本线路末端短路整定是为了防止本保护在相邻线路出口短路时误动

- 方向阻抗继电器灵敏角设置要求

- 为了使方向阻抗继电器工作在最灵敏状态下，要求将该阻抗继电器的最大灵敏角设定为等于线路阻抗角。

- 汲出电流影响

- 汲出电流的存在，对距离继电器的影响是使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围增大。

- 静态稳定定义

- 电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状态的能力，称为静态稳定。.

- 母线故障时母差保护 TA 饱和原理

- 故障电流越大，且故障所产生的非周期分量越大和衰减时间常数越长，TA 饱和越严重。

- 不同跳闸回路供电要求

- 按照反措要点要求，对于有两组跳闸线圈的断路器其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。

- 主变差动不平衡电流影响

- 调整电力变压器分接头，会在其差动回路中引起不平衡电流的增大，解决方法为提高差动保护的整定值。

- 系统振荡对保护的影响

- 从原理上讲，受系统振荡影响的有相间距离保护。

- 差电流计算公式

- 差动保护判据中的差电流计算公式为所有电流和的绝对值。

- 差动计算原理

- 双母线系统中，当I 母上隔离开关辅助接点出错，I母小差可能出现较大的差流。

- 双侧电源的单回线路的重合闸方式

- 双侧电源的单回线路，可采用下列重合闸方式：解列重合闸方式，即将一侧电源解列，另一侧装设线路无电压检定的重合闸方式 ；当水电厂条件许可时， 可采用自同步重合闸方式 ；为避免非同步重合及两侧电源均重合于故障线路上，可采用一侧无电压检定，另一侧采用同步检定的重合闸方式。