深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020深圳技能大赛智能楼宇管理员职业技能竞赛理论复习资料

第一部分：基础知识

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

一、单选题（100题）

1.为防雷电波侵入建筑物，以下措施错误的是（   ）。

A.设避雷针、避雷线、避雷带等

B.建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接

C.利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线

D.对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地，对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地

2.通过总等电位联接端子板将进线配电箱的PE母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等导电部分互相连通，这种联结叫（   ）联结。

A.等电位      B.辅助等电位      C.总等电位      D.局部等电位

3.对于一级负荷，要求采用（   ）供电。

A.两个独立的电源    B.一个独立的电源     C.双回路      D.单回路

4.生活中常用的漏电保护器一般其额定漏电动作电流为（   ）mA。

A.10       B.30        C.50        D.100

5.在TN系统中，电气保护方式采用的是（   ）。

A.保护接地      B.保护接零       C.工作接地       D.重复接地

6.下列关于存储叙述中，错误的是（   ）。

A.内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B.高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C.外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D.存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

7.接地干线应为截面积不小于（   ）mm2的铜绝缘导线，由主接地母线引出，连接所有接地母线。

A.10	      B.12        C.14        D.16

8.过载使导体中的电能转变为热能，其热量Q与（   ）的平方成正比，达到一定温度时，可能会引起火灾。

A.电流	   B.电阻         C.电压	   	D.时间

9.变配电系统需要监视高压进线开关的（   ）。

A.温度	   B.状态         C.数量	    D.电压

10.交流双速电动机在进行（   ）时,必须对主电路进行换相操作,以免发生反转运行。

A.高速启动		B.低速启动      C.速度切换		D.降低启动

11.交流电动机额定电压在1kV以下，常温下的绝缘电阻值不小于（   ）MΩ。

A.0.5            B.1             C.1.5           D.2

12.供电系统中，（   ）场所不需要采用一级负荷供电。

A.急救中心	      B.高等院校      C.国家政府机构	     D.大型体育场馆

13.安全用电指标是绝缘电阻、接地电阻、安全电压和（   ）。

A.安全距离		B.耐压实验       C.击穿强度 	D.故障切断时间

14.采用等电位连接，目的不包括（   ）。

A.防间接接触电击  B.放宽对接地电阻的要求   C.防雷电感应电压   D.能代替接零保护

15.在电气控制中，用被控电器元件各自的（   ）相互封锁对方被控电器元件的线圈得电，称为互锁控制。

A.辅助触点       B.保护触点       C.常开触点        D.常闭触点

16.高压少油断路器中的变压器油，其作用是用来进行（   ）。

A.散热       B.绝缘       C.灭弧        D.保护

17.使用浪涌保护器（SPD）的原因不包括（   ）。

A.雷电波沿线路引入   B.雷电的感应电压  C.电子设备耐压水平低    D.为了线路美观

18.低压进线接户线对地面的距离，跨越通车街道时，不应小于（   ）米。

A.4		 B.5        C.6	    	D.8

19.在Windows XP中“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果取消其中几个文件的选定，应进行的操作是（   ）。

A.用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

B.按住Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

C.按住Shift键，用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

D.用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

20.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是（   ）。

A.可燃材料    B.阻燃材料和不燃材料    C.易燃材料    D.钢筋混凝土

21.下列(   )是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A.二氧化碳灭火剂    B.干粉灭火剂    C.泡沫灭火剂    D.沙子

22.依据《仓库防火安全管理规则》,库房内的照明灯具的垂直下方与储存物品水平间距不得小于(   )米。

A.0.3    B.0.4     C.0.5     D 0.6

23.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（   ）米。

A.3      B.4       C.5       D.6

24.大型油罐应设置（   ）自动灭火系统。

A.泡沫灭火系统项    B.二氧化碳灭火系统   C.囱代烷灭火系统    D.喷淋灭火系统

25.常用的温度开关有(   )和常闭型两类。

A.模拟型     B.数字型     C.常开型     D.频率型

26.计算机的硬件系统通常由CPU、(   )、I／O设备组成。

A.机箱       B.存储器     C.打印机     D.扫描仪

27.重定位内存分区分配的目的是(    )。

A.解决碎片问题    B.便于多作业共享内存   C.回收空白区方便   D.摆脱用户干预

28.Excel CARE软件包是图形工具，能够方便、快速的生成并仿真的（   ）软件。

A.系统     C.办公     B.嵌入式     D.应用

29.计算机病毒感染的检测分为人工检测和(   ) 检测。

A.自动     B.还原     C.网络      D.系统盘

30.下列说法不正确的是(   )。

A.视频监控系统所有连接线均禁止热插拔，在插拔前必须关机

B.通电前应检查是否有短路、断路、极性接反的现象

C.通电后如发现不正常现象，应立即断电检查

D.通电后如发现不正常情况，应通电检查各设备

31.无线网络中，属于传输设备的是(  )。

A.无线网卡    B.无线AP    C.无线路由    D.天线

32.计算机网络中可以共享的资源包括(  )。

A.硬件.软件.数据.通信信道    B.主机.外设.软件.通信信道

C.硬件.程序.数据.通信信道    D.主机.程序.数据.通信信道

33.在通信网络中，影响网络的性能因素主要有(  )。

A.冲突和广播风暴  B.转发速度   C.设备数量  D.用户数量

34.下列不属于Windows Server特点的是(  )。

A.高可靠性  B.可操作性  C.可扩展性  D.开源性

35.通讯网络交换机通过(  )技术可以增加带宽。

A.级联   B.堆叠  C.级联与堆叠两者均可  D.级联与堆叠两者均不可

36.一个VLAN内的用户和其它VLAN内的用户不能直接通信，如果要访问需要通过路由器或(  )等设备实现。

A.三层交换机  B.集线器    C. 二层交换机   D.网卡

37.划分VLAN主要作用之一是(  )。

A.抑制广播风暴  B.增加网络数量  C.便于扩展      D.管理方便

38.功分器是将一副天线的信号分为若干份(  )的信号，如装亚洲3S，用一个二功分分开就可以同时看两台电视。

A.同等   B.不同的   C.不完全一样的  D.其他

39.下列(   )物质是点火源。

A.电火花    B.纸    C.空气    D.汽油

40.线型感温探测器的工作原理和(   )探测器基本相同。

A.红外    B.紫外    C.点型   D.火焰

41.下列表示湿度的单位符号是（   ）。

A.℃   B.KHz   C.RH   D.Pa

42.微型计算机中的ROM是(   )。

A.顺序存储器    B.只读存储器    C.随机存储器    D.高速缓冲存储器

43.利用矩阵的(   )功能，可以设定在指定的监视器上自动有序地显示一系列有设定指定的视频输入，每个视频输入显示一段设定时间，并如此循环反复进行自动切换。

A.画面锁定    B.画面复位    C.切换队列设置  D.设定预置位

44.在综合布线系统测试中，不属于光缆测试的参数是(  )。

A.回波损耗  B.近端串扰     C.衰减  D.插入损耗

45.HDTDX技术主要针对(  )故障进行精确定位。

A.各种导致串扰的   B.有衰减变化的   C.回波损耗  D.有阻抗变化的

46.OPC用来开发和标准化处理报警和(  )的接口。

A. 通讯  B.呼叫  C.监控  D.事件

47.OPC包括一整套完整接口属性和(  )的标准集，其用于过程控制和制造业自动化系统。

A.读取   B.访问  C.方法  D.链接

48.OPC是一种工业标准，其中O代表(  )。

A.对象链接和嵌入  B.过程  C.连接  D.控制

49.OPC规范了接口函数，不管现场设备以何种形式存在，客户都以(  )的方式去访问。

A.统一  B.多样  C.重构  D.标准

50.在IBMS系统中，系统联动是在(  )实现的。

A.设备组态   B.页面组态  C.用户管理  D.策略组态

51.在中继系统中，中继器处于(  )。

A.物理层  B.数据链路层  C.网络层  D.高层

52.MCU在多点会议组网结构中指的是(  )。

A.多点控制     B.视频会议系统  C.点对点方式  D.群组多点视频

53.在星型网络拓扑结构中，连接文件服务器与工作站的设备是 (  )。

A.调制解调器  B.交换机  C.路由器    D.集线器

54.从信源流动到信宿过程中，信息被插入一些欺骗性的信息，这种攻击属于(  )。

A.中断攻击  B.截取攻击  C.重放攻击  D.修改攻击

55.在数据链路层扩展局域网主要使用网桥和(  )两种方式。

A.集线器   B.中继器  C.天线   D.交换机

56.计算机网络中，通过交换机，可以采用(  )拓扑结构组成一个完整的系统。

A.线形  B.环形  C.星形   D. 树形

57.在通讯网络工程安装中，关于信息插座的安装方法有(  )。

A.墙面安装  B.架空安装 C.屋顶安装  D.室内暗装

58.在通信网络设备维护中，计划点检的内容有(  )。

A.运行情况及参数  B.更换零部件 C.系统软件  D.记录设备磨损，发现其他异常情况

59.下列不属于以太网络交换设备的是(  )。

A.FDDI交换机      B.电话程控交换机  C.10Base-T集线器  D.10Base-F集线器

60.在天线倒装时，天线锅面夹角为(  )。

A.仰角+偏焦角  B.仰角-偏焦角  C.偏焦角-仰角  D.仰角

61.根据架构特点，人们还将局域网交换机分为(  )。

A.机架式  B.落地式  C.转发式   D.路由器式

62.火灾自动报警系统从功能上来说分为(   )功能。

A. 联动    B. 报警    C. 灭火    D.防爆

63.消防报警控制器交流电源应（   ）。

A.采用漏电保护    B. 插头供电    C. 专线供电    D. 采用环链供电

64.火灾报警控制器的（   ）正常时，控制器才能正常工作。

A. 主电    B. 备电    C. 主电和备电    D. 交流电源

65.当发生了火灾，而火灾报警器又在非探测部位发生了故障，报警器会（   ）。

A. 报火警    B. 报故障    C. 两者同时报    D. 两者皆不报

66.接到设备故障报警且不能马上排除时，应采取以下措施（   ）。

A. 拆除故障设备，以免影响系统内其他设备

B. 将该设备的地址线短路，以免影响系统内其他设备

C. 将故障设备隔离或屏蔽，系统不再监视其运行情况

D. 将控制器电源关掉

67.防火分区间应用（   ）分隔。

A. 木板    B. 砖墙    C. 混凝土墙    D. 防火墙

68.声光报警器发出报警，火灾信息确认后，值班人员首先应（   ）。

A.打开相应防火分区的声光报警器    B.启动应急广播

C.消防电话求救                    D.组织人员疏散

69.防烟分区一般不跨越楼层，但如果一层面积过小，允许一个以上楼层为一个防烟分区，但不宜超过（   ）层。

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

70.依据公安部第61号令,企业应当至少(   )进行一次防火检查。

A.每月    B.每星期    C.每季度    D.每年

71.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成(   )。

A.纵火罪    B.失火罪    C.玩忽职守罪    D.重大责任事故罪

72.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(   )。

A.就地打滚    B.用厚重衣物覆盖压灭火苗    C.迎风快跑   D.跳入浅水池中

73.凡是在特级动火区域内的动火必须办理(   )。

A.相关手续    B.许可证    C.特级动火证    D.动火证

74.发生火灾时,不得组织(   )扑救火灾。

A.女青年    B.未成年人    C.军人    D.警察

75.消火栓和水喷淋系统在（   ）部分是共同的。

A. 水源    B. 报警按钮    C. 联动模块    D 喷头

76.采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作(   )。

A.窒息灭火法    B.隔离灭火法    C.冷却灭火法    D.降温灭火法

77.水力警铃是（   ）发出声响的报警装置。

A. 利用水流的冲击    B. 当有火灾报警时控制器发出指令使之报警    C. 利用报警控制器的电信号    D. 利用水流开关的电信号

78.在高层建筑中，消火栓泵和喷淋泵分为高区泵和低区泵，是因为（   ）。

A.确保流量    B.确保水压    C.稳压    D.限制超压

79.最基本、最常用的消防设施是（   ）。

A. 气体灭火系统    B. 自动水灭火系统    C. 手提灭火器    D. 罐式灭火车

80.空气中二氧化碳的浓度达到（   ）时，能使人窒息死亡。

A.3%以上    B.5%以上    C.10%以上    D.15%以上

81.下列（   ）灭火剂在使用时不需要在场人员撤离。

A.三氟甲烷    B.二氧化碳气体    C.惰性气体    D.七氟丙烷

82.以下说法正确的是（    ）。

A.当感烟探测器报警时，启动气体灭火系统

B.当感温探测器报警时，启动气体灭火系统

C.当感烟、感温探测器同时报警时，启动气体灭火系统

D.当气体探测器报警时，启动气体灭火系统

83.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指(   )。

A.定专人、定时间、定整改措施    B.定时间、定地点、定专人    C.定人、定岗、定编制    D.定岗、定人、定地点

84.岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指： (   )。

A. 会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会使用报警控制器

B. 会报警，会使用报警控制器，会扑救初期火灾，会逃生自救

C. 会报警，会使用消防器材，会联动编程，会逃生自救

D. 会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救

85.消防控制室值机人员一般应为（  ）人。

A.1    B.2    C.3    D.4

86.依据《仓库防火安全管理规则》,进入库区的所有机动车辆,必须安装(   )。

A.刮雨器    B.防护栏板    C.防火罩    D.灭火器

87.为防雷电波侵入建筑物，以下措施错误的是（   ）。

A. 设避雷针、避雷线、避雷带等

B. 建筑内部金属物或金属管道与圈梁钢筋或均压环不连接

C. 利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线

D. 对进入建筑物的金属管道或电气线路全线或部分埋地引入并接地，对于低压架空线路在进出线处设避雷器并接地

88.下列关于存储叙述中，错误的是（   ）。

A. 内存储器RAM中主要存储当前正在运行的程序和数据

B. 高速缓冲存储器（Cache）一般采用DRAM组成

C. 外部存储器（如硬盘）用来存储必须永久保存的程序和数据

D. 存储在RAM中的信息会因断电而全部丢失

89.安全用电指标是绝缘电阻、接地电阻、安全电压和（   ）。

A. 安全距离	B. 耐压实验      C. 击穿强度     D. 故障切断时间

90.（   ）也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所。

A. 管理子系统                           B. 设备间子系统

C. 垂直干线子系统                       D. 垂直布线子系统

91.一个探测器地址码，代表一个（   ）。

A. 探测器		B. 保护区域

C. 报警区域		D. 探测区域

92.火灾自动报警线路中，对线色要求，（   ）是不正确的。

A. 探测器的安装接线“+”线应为红色，“-”线应为蓝色

B. 红色要全楼一致

C. 要分为“+”“-”

D. 所有的24V，“+”线为红色，“-”线为蓝色

93.消火栓泵可在多处启动，不包括（   ）。

A. 消防控制室内，总线自动控制方式       B. 消防控制室内，手动直接控制

C. 分布在现场的多个消火栓按钮           D. 消防泵房的配电柜上自动控制方式启动

94.按规范规定，火灾时，地下室排烟的同时要进行补风，（   ）。

A. 使地下室形成正压，阻挡烟雾的入侵

B. 否则地下室缺少新鲜空气，不利于逃生

C. 否则负压的效果不利于排烟

D. 否则负压的效果不利于排风

95.消防防排烟设备有很多，其中不包括（   ）设备。

A. 防火阀、 防火卷帘                    B. 屋顶风机、 轴流风机

C. 防火阀档烟垂壁                       D. 排烟风机、加压风机

96.卫星电视覆盖面积很大，用（   ）卫星就可以覆盖我国全部领土。

A. 一颗							       B. 两颗

C. 三颗							       D. 四颗

97.建筑设备监控系统中温度变送器输出的信号是（   ）信号。

A. DI     		B. DO            C. AI      	D. AO

98.建筑设备监控系统是以（   ）为核心，实施对建筑物内的变配电、照明、通风、空调、电梯、给排水等各种设备的监控与管理。

A. 中央监控计算机    		           B. 互联网

C. 监控设备   				           D. 控制器

99.值班人员应具有较高的素质，能熟练使用（   ），经过岗前的培训，能胜任值机的各项求。

A. DDC编程软件   				       B. 计算机和办公设备

C. 服务器和交换机				       D. 数码影像设备

100.在弱系统中直流12伏电源标识为(   )。

A.～12V    B.+-12V    C.DC12V    D.AC12V

第二部分：专业知识

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

- OPC进行配置和调试过程中，与包层厚度设置有关。

- 中国地面数字电视传输的标准是 DTMB。

- 建筑群子系统中一般用光纤做为传输介质。

- NVP值是指信号在电缆中传输速度与信号在光纤中传输速度之比。综合布线系统中，在频率为16MHz的测试中F级布线系统插入损耗(IL)的最大值为8.1dB。

- 综合布线系统中，在频率为16MHz的测试中F级布线系统插入损耗(IL)的最大值为8.1dB。

- 在综合布线系统中，近端串音功率和(PS NEXT)不适用于布线系统的E级。

- 传输延迟是指信号从电缆的一端传到另一端所需要的时间，与NVP值成正比。

- 对于新建筑物的配线子系统布线，通常采用地板槽道布线法。

- 在实现IBMS系统集成时，为了解决互联和互操作的问题，易于扩展、维护和升级的技术是OPC。

- 在IBMS系统的现场级旋转的调节阀门应该同直行程输出方式的电动执行器配合使用。

- 最基本的中间件技术有应用程序编程接口API和通用网关接口CGI两种。

- OPC进行配置和调试过程中，与防火墙设置有关。

- 在IBMS集成管理系统中，SA/FA/BA之间的系统联动主要是通过软件数据分析实现的。

- Windows 2003 Server网络操作系统安装光盘的容量约是680M。

- 在DOS环境下，我们不能够看到的磁盘分区是NTFS。

- 天线高频头和卫星接收机之间是通过馈线进行连接的，接口采用F头。

- 寻星最佳时间有一个经验的计算公式是t=4×(120-X)。

- 在星型网络拓扑结构中，连接文件服务器与工作站的设备是交换机。

- 火灾初起阶段是扑救火灾最有利的阶段。

- 消防系统中隔离模块的作用是信号总线上某处发生短路，隔离模块呈现高阻，故障排除后，隔离模块又恢复工作。

- 消防报警系统中,每个报警控制阀控制的喷头数量,干式系统无排气加速器的不超过250个。

- 消防报警系统中,每个报警控制阀控制的喷头数量,湿式系统和预作用系统，喷头数量不超过800个。

- 消防报警系统中,每个报警控制阀控制的喷头数量,干式系统安装排气加速器的，喷头数量不超过500个。

- 红外光束火灾探测器的设置,高度超过20米是不正确的。

- 楼宇设备监控系统中，压力差报警传感器采用PdA表示。

- 智能楼宇中，风道流动空气的湿度测量一般采用湿度开关实现。

- 投入式液位变送器是基于所测量液位的静压与该液体的高度成正比的原理，采用扩散硅传感器的压阻效应将静压转为电信号。

- 二氧化碳传感器是用于测量风系统中CO2的焓值来调整新风风阀的开度，从而调节室内的空气质量。

- 常用4-20mA 的直流电流信号作为DDC的输入、输出信号。

- 模拟输入信号可设置的属性是NTC。

- Plant 是指一个受控机械系统，空气处理系统可定义为Plant。

- 在CARE软件中，一个控制器可放置的Plant个数由控制器点数和Plant点数确定。

- 实现供、回水压差的恒定，需要调节位于供、回水之间的比例调节阀开度。

- 一般来说，天线口径越大节目的信号越强，接收质量越高。

- 卫星接收前端设备中，高频头必须具有较高的功率增益，一般要求不小于60dB。

- 彩转黑摄像机能很好的解决白天和夜间都能正常工作的问题，相当适合应用于城市道路、高速公路等监控环境存在着光线变化差异较大的场所。

- 摄像机中的AGC代表自动增益控制。

- 画面分割器的FREEZE表示画面冻结功能。

- 国家相关规范对视频监控系统图像质量有明确的要求，当随机信噪比达不到要求时，会引起画面噪波，即“雪花干扰”现象。

- MOTION功能是指矩阵主机的移动侦测功能。

- 关于视频放大器，视频放大器可以增强视频的亮度、色度和同步信号，但线路中的干扰信号不会被放大的说法是不正确的。

- 电视监控系统中采用视频基带传输方式是视频传输最常见的方式。

- 由于传输的特性阻抗不匹配，视频监控系统可能会出现的现象是监视器画面产生若干间距相等的竖条干扰。

- 当门禁系统较大，需要将多个控制器构筑的小系统联系起来时，最好采用联网联机式门禁系统。

- 光缆芯数不是描述光纤通道传输性能的指标参数。

- 串扰效应是影响衰减的主要因素之一。

- 在综合布线系统系缆敷设时，光缆与电缆同管敷设时，应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

- 在综合布线系统中，管理子系统是对设备间、交接间的配线设备、线缆和信息插座等设施，按一定的模式进行标识和记录的。

- 当综合布线工程现场存在的电磁干扰场强超出防护标准或建设单位对电磁兼容有较高的安全性和保密性要求时，综合布线系统应采取屏蔽措施。这时可以根据工程环境电磁干扰的强弱，采取3个不同层次的屏蔽措施。

- 在综合布线系统安装过程中，为了保证线槽接地良好，在线槽与线槽的连接处必须使用不小于2.5mm2的铜线进行连接。

- 在综合布线系统中，电信间应采用外开丙级防火门，门宽大于0.8m。

- 在综合布线系统中，室外电缆进入建筑物时，通常在入口处经过一次转接进入室内。在转接处加上电器保护设备，以避免因电缆受到雷击、感应电势或与电力线接触而给用户设备带来的损坏。这是为了满足电气保护的需要。

- 在综合布线系统中，当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时，应有伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板。

- 综合布线系统中，在频率为100MHz的测试中F级布线系统回波损耗(RL)的最小值为12.0dB。

- 在综合布线系统中，3类、5类布线系统应考虑指标项目为衰减与NEXT。

- 在综合布线系统中，线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,在频率为100MHz的测试中E级布线系统近端串音(NEXT)的最小值为39.9dB。

- 在综合布线系统中，线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,在频率为250MHz的测试中F级布线系统近端串音(NEXT)的最小值为56.9dB。

- 当综合布线系统区域内存在电磁干扰场强大于3V/m时，应采取防护措施。

- 布线系统各项指标值均在环境温度为20℃时的数据;根据TIA／EIA 568.B.2-1标准分析，当温度从20～60℃的变化范围时，温度每上升5℃，90m的永久链路长度将减短1-2m。

- BAS分布式控制系统中，主控模块通常用于协调DDC中各I/O模块的测量和控制。

- 在综合布线系统中，布放线缆应有冗余。在交接间、设备间的双绞线电缆预留长度一般为3～6m，工作区为 0.3～0.6m。

- 综合布线系统在22、23、24、25几个选项中，22AWG的线径最大。

- 有关双绞线电缆端接的一般要求中，电缆中间可以有接头存在的说法是错误的。

- 在综合布线系统中，管理子系统由跳线和标识系统组成。

- 在综合布线系统中，过压不属于线图故障。

- 在综合布线系统中，工作区子系统所指的范围是信息插座到用户终端。

- LonWorks是全分布式的具有开放性和互操作性,采用LonTalk协议的通信网络。

- 中央空调系统中，EBI软件与DDC控制器通讯的协议是C-BUS。

- 智能楼宇系统中，现场级的传感器得到的电信号转变为标准电信号的装置是变送器。

- 在IBMS集成管理平台中，报警数据需要及时确认处理。

- 数据库服务器可以与IBMS服务器共用，支持多种数据库，一般使用SQL SERVER。

- BA系统将常用的各种联动策略以模块形式定义内嵌于软件中，无需编程就可以完成任意系统之间的任意联动，简单方便。

- 在组态软件中，通过串行端口添加的设备是通过OPC标准接口交换数据的。

- 在IBMS系统中，管理停车场后台数据库的是SQL SERVER。

- 在IBMS系统中通过ODBC进行数据连接与访问。

- 软件协议是指通过物理接口传输和交换数据时所使用的通信方法的定义、通信控制命令、数据包的格式说明等。

- IBMS集成平台通过趋势数据的分析，以页面组态进行显示。

- IBMS 与消防系统集成通常采用串口进行数据通信。

- 在IBMS系统中，数据分享是其最主要的一项功能。

- IBMS集成管理系统提供多种数据查询的方式，支持查询种类有条件查询、组合查询、分类查询。

- IBMS对消防报警系统集成侧重于对消防系统内各设备火灾报警与设备故障信息的监测，监测的消防设备主要包括烟感探头、温感探头报警按钮、警铃、排烟阀、消防栓及相关联动设备。

- 车辆出入是IBMS集成系统不能能实时反映的状态。

- IMBS与视频监控系统通讯接口方式是API接口。

- 从一个数据库文件中取出满足某个条件的所有记录的操作是选择.

- ODBC的设置过程主要包括获取ODBC驱动、建立及设置ODBC和获取数据源。

- 若总线回路出现短路问题,则整个回路失效,严重的会损坏部分控制器.

- 散射型光电感烟探测器和遮光型光电感烟探测器的主要区别在暗室结构。

- 正常情况下有明火作业及X射线与弧光影响等情形的场所不宜选用感光火灾探测器。

- 催化型可燃气体火灾探测器是用铂金丝作为探测器的气敏元件。

- 在相对湿度长期偏高,气流速度大,有大量粉尘和水雾滞留,有腐蚀性气体,正常情况下有烟雾滞留等情形的场所,不宜选用离子感烟探测器。

- 用压差开关对新风机和空气处理机过滤网两侧的压力差值进行检测，超过设定值时输出开关信号。

- 水管温度的检测范围是0—100℃。

- 表示水管压力的单位符号是Pa。

- 对多个摄像机送达的视频信号进行组合，形成一路视频信号送往监视器，使多路画面在同一个监视器屏幕上显示的设备叫做画面分割器。

- 摄像机中的BLC代表背光补偿。

- 多台摄像机中，一台出现故障，需要将其他位置的摄像机转换到该场景，为了画面不失真，最好采用多台摄像机外同步方式。

- 敷设综合布线线缆时，非屏蔽4线对双绞线电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。

- 在OSI七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是网络层。

- 对局域网来说，网络控制的核心是网络服务器。

- 在通信网络中,“开放系统互联（OSI）基本模型”将网络层次结构划分为七层。

- 完成通信线路的设置与拆除的通信设备是线路控制器。

- 下列功能中，属于表示层提供的是交互管理。

- 用于正馈天线的馈源盘显水平状称为平面馈源盘。

- 高频头(LNB)的作用是将卫星传来的C或ku波段的信号转换为卫星接收机可以处理的中频信号，中频信号的范围是10.7—12.75GHz。

- 在卫星有线电视系统中，转发器传送节目的方式是MCPC。

- 功分器是将一副天线的信号分为若干份同等的信号，如装亚洲3S，用一个二功分分开就可以同时看两台电视。

- 极化角粗调时采用经验公式是：极化角=卫星在轨经度-接收所在地经度。

- 火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、控制装置几部分组成。

- 自动喷淋灭火系统中水流开关的作用有将水流信号变成电信号，将水流信号送到控制器，起到报警提醒的作用。

- 测量电阻的仪表有欧姆表、直流电桥、交流电桥、接地电阻测量仪。

- 发生火灾时，要立即组织抢救，坚持救人第一、救人胜于救物原则。

- 在配线工程中，导线连接的基本要求是接触紧密，接头电阻小、接头的绝缘强度与导线绝缘强度相同、接头的机械强度不小于导线机械强度的80%。

- 火灾自动报警系统中，联动装置输出若干控制信号，去驱动灭火装置、排烟风机、卷帘门。

- 探测器种类的选择主要根据环境条件、火灾特点、房间高度、安装场的气流状况。

- 集中火灾报警控制器与区域火灾报警控制器的不同之处有容量、巡检速度、自检功能。

- 数字输入点的属性可设置为ON/OFF、OFF/ON、NORMAL/ALARM、NIGHT/DAY。

- DDC XL50的AI端口可以连接温度传感器、湿度传感器信号，不能连接电动阀、电磁阀、水流开关。

- 一体式DDC集成了输入电源、输入点、通讯接口、输出点，不包括扩展单元。

- 电梯监控系统的主要监控参数有启停状态、运行方向、楼层位置。

- 智能楼宇中的水系统包含生活给水系统、热水系统、循环冷却水系统、排水系统、消防用水系统。

- TI是阻值型输入信号的简称，DDC的输入输出接口类型通常有AI、AO、DI、DO等，温度、压力、流量、空气质量等传感器信号都属于模拟量，这三项对于输入、输出信号的描述是正确的。

- 楼宇自控系统中，属于系统软件功能的是系统操作管理、系统开发环境、.对BAS设备进行多方式控制、警报的完善记录功能。

- 在楼宇设备自动化系统中，只监不控的系统有电梯系统、供配电系统。

- 制冷站系统的控制中，要计算出空调实际的冷负荷，需检测冷冻水出水温度、冷冻水回水温度、冷冻水出水流量等参数。

- 智能分站的检查和测控是智能楼宇工程中的重要项目之一，对DDC的检查包括外观检查、运行状态、I/O点检查和测控、跳线的跳接、程序监控、在线编程、通信能力、故障报警。

- 衡量摄像机质量的主要指标有像素：摄像机器件的像素越多，图像分辨率越高，所摄图像越清晰；图像清晰度：又称水平解析度，常用电视线表示；灵敏度：用能拍摄到清晰图像时所需光照度Lux表示；信噪比：比值越高，图像质量越好。

- 多用于门窗防范的探测器可选门磁开关、微动开关、电子栅窗、玻璃破碎探测器。

- 防盗报警探测器在日常工作中不可避免的会受到环境的变化的影响，因此，日常维护是很重要的，维护应注意注意定期检查探测器的探测使用环境、注意检查探测器有无被遮挡、有透光系统的探测器应注意保护透光系统清洁、有磁控系统的应注意检查永久磁铁是否减弱、定期在探测范围内模仿入侵者移动，以检查探测器的灵敏度。

- 门禁系统设备大部分为整机设备，组装安装都相对比较简单，但安装过程中须注意：所有设备安装都必须在断电状态下进行；控制器安装时，为保证其安全性，通常都把控制器放置于一牢固底盒并上锁，保证非管理人员的接触或破坏；电插锁是门禁管理系统的执行部分，安装时须保证其牢固性、稳定性，另电插锁在工作过程中会出生热量须注意散热，否则会缩短其使用寿命；读卡器可安装在底盒内，当安装读卡器到底盒时，要确保底盒安装孔与读卡器的安装孔对准，用两颗或者四颗镙丝固定好；出门按钮安装与读卡器安装类似，可安装于底盒上。

- 出入口控制系统的设备包括识别卡和读卡器、写卡器、控制器、电锁、管理计算机。

- 矩阵切换器可以完成带云台摄像机的控制、高速球型摄像机的各种控制、解决报警和摄像机的联动问题、报警探头也可以接入、将任意路摄像机信号切换到任意台监视器等功能。

- 安防工程方案论证应由建设单位主持，设计单位、施工单位、业务主管部门、公安主管部门及一定数量的技术专家参加。

- 停车场图像识别系统无图像故障的可能原因是摄像机部分功能故障、视频线故障、视频捕捉卡故障、视频捕捉卡驱动程序未安装好、软件设置不正确等。

- 调试过程中，摄像机图像质量不好的原因可能有镜头太脏、视频电缆接触不良、传输距离太远、附近存在干扰源、电梯内安装的未与电梯绝缘等。

- 巡更系统由计算机、网络收发器、前端控制器及巡更点开关等组成。

- IBMS集成平台的主要设备包含智能电量仪、消防监测模块、报警主机、门禁控制器、网络交换机等。

- BAS的三大技术环节和手段包括自动测量、监视、控制。

- 防火墙支持VPN业务有L2TP VPN、IPsec VPN、GRE、VPN、动态VPN。

- 为了适应最大传输，网络层定义了IP及IPX分段方法，将一个包分解成更小的包进行传输。

- 计算机网络可以从不同的角度进行分类，根据网络的通信性能可以分为资源共享计算机网络  、分布式计算机网络、远程通信网络。

- 通过浏览器访问网络相关的服务有DNS、FT、用户管理、IIS、文件共享。

- 一个转发器的完整参数包括下行频率、符号率、极化方式。

- VLAN的主要作用有保证网络安全、抑制广播风暴、简化网络管理、提高网络设计灵活性。

- 电视制式有哪几种PAL、NTSC、SECAM。

- 工作在应用层的网络设备有防火墙、IPS（入侵防御、IDS（入侵检测）。

- SC、ST、LC光纤连接器都有直径为2.5mm的陶瓷插针。

- 在进行光纤熔接前，刚接通电源后至接续作业开始前，改变光纤种类时，温度、温度、高原等气压有较大变化时需要进行放电试验。

- 在综合布线系统某次测试频率为100MHz的系统测试中，某D级信道所测得的回波损耗(RL)为11dB或12dB，该信道合格。

- 在综合布线系统中，电磁辐射包括交流干扰、噪声干扰。

- 在综合布线系统某次测试频率为100MHz的系统测试中，几条D级信道所测得的近端串音值如果是30.1  41  32，则该信道合格。

- 综合布线系统在100MHz频率的系统测试中，一些E级电缆永久链路的插入损耗测试值（单位dB），根据《GB-50311 2007》的要求，如果测试值是20.4或14.8，则该永久链路合格。

- 在一次系统测试中，一些D级电缆永久链路的直流环路电阻测试值（单位Ω），根据《GB-50311 2007》的要求，如果测试值是20.4、18或14.8，则该永久链路合格。

- 在综合布线系统中，线对与线对之间的衰减串音比(ACR)只应用于布线系统的D、E、F级。

- 综合布线系统若采用独立接地，接地体电阻要求应≤4Ω、距建筑物防雷系统接地体≥2m、距低压交流电供电系统接地体≥10m。

- 配线架与交换机端口的连接应采用跳线。

- 建筑设备管理系统的功能应具有对建筑机电设备测量、监视和控制功能，确保各类设备系统运行稳定、安全和可靠并达到节能和环保的管理要求。

- 综合布线中，术语BD不是表示楼层配线设备。

- 综合布线系统常用的传输介质有铜缆和光缆2种。

- 在综合布线系统中，电信间的数量应按所服务的楼层范围及工作区面积来确定，如果该层信息点数量不大于400个，水平缆线长度在90m范围以内，宜设置一个电信间。

- 在综合布线系统中，工作区信息插座安装在地面上时，其接线盒应防水和抗压。

- 综合布线设备安装时，应在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板。

- 在综合布线系统中，电信间应与强电间分开设置，电信间内或其紧邻处应设置缆线竖井。

- ACR是衰减串音比，又叫信噪比。

- 综合布线F级铜缆系统支持的带宽是600 Mbps。

- 在综合布线系统中，3类、5类布线系统应考虑指标项目为衰减、近端串音(NEXT)。

- 在综合布线系统中，光纤信道OF-2000并非是指支持的应用长度应小于2000m。

- 在综合布线系统中，OS1单模光缆在标称的波长1550 nm传播时，每公里的最大衰减值为1.0dB。

- 在综合布线系统中，OM3多模光缆在标称的波长1300 nm传播时，每公里的最大衰减值不是3.5dB。

- 不具有合法IP地址的用户可以通过网络地址翻译（NAT）访问到外部Internet。

- ELFEXT的中文解释是等效远端串扰。

- 用于表达一个ODBC驱动程序和DBMS特殊连接的命名，被称为数据源获取，它是数据库驱动程序与数据库系统连接的桥梁。

- 停车场的出入场记录在IBMS系统中不可以被更改。

- ODBC的最大优点是能以统一的方式处理所有的数据库。

- ODBC是数据库的访问和连接的方式之一。

- ODBC的最大优点是能以统一的方式处理所有的数据库。

- 一个基于ODBC的应用程序对数据库的操作不依赖任何DBMS。

- 用于表达一个ODBC驱动程序和DBMS特殊连接的命名，被称为数据源获取，它是数据库驱动程序与数据库系统连接的桥梁。

- 巡更点的数量根据现场需要确定，安装位置应尽量隐蔽。

- 在IBMS系统中，可以实现门禁与视频监控的联动。

- 通过对采集数据与数据库内相关设定数值进行对比，当采集数据与设定值不符时，触发相关系统动作，从而实现联动功能。

- 在IBMS中，子系统之间的联动是通过采集数据与原数据库设定数据对比，而触发相关动作的。

- SA、FA、BA系统联动的接口通讯方式是一致的。

- 在IBMS系统中，可以实现门禁与视频监控的联动。

- 在IBMS中，子系统之间的联动是通过采集数据与原数据库设定数据对比，而触发相关动作的。

- 安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。

- 公共场所室内装修时，即使配备足够的消防器材，也不可以使用易燃材料。

- “ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。

- 可燃气体与空气形成混合物遇到明火不一定会发生爆炸。

- 气体灭火系统适用于不适宜水喷淋灭火系统的场所，如发电机房、高压配电房等处。

- 泡沫灭火器应放置在非高温的地方。

- 发生了燃烧不等于发生了火灾。

- 为防爆安全，应尽量使爆炸性气体浓度在爆炸上、下限值之外，一般多强调下限值。

- 消防系统中，防火卷帘门不能通过报警主机控制其回升。

- 无法设置防火隔断、防火墙的部位应设置水幕系统加以保护。

- 在Windows“回收站”中，存放的不只硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹。

- DDC的数字输出信号不能控制电动调节阀。

- 电动调节阀可以实行自动调节，也能手动操作。

- 通电延时和断电延时是时间继电器的两种工作方式。

- 动力配电箱的闸刀开关不可以带负荷拉开。

- 计算机的“兼容性”并不是指在新类型的处理器上开发的软件能够在旧的处理器中被正确执行。

- 在IBMS系统中，组态管理软件即只监视电梯的运行状态，不可以控制电梯的运行。

- 水阀执行器是将旋转运动转换成直线运动的一种装置。

- DDC的采集信号通常有电压输入信号、电流输入信号、电阻输入信号等。

- 一体机DDC适合小范围内进行集中控制。

- 通过手操器将DDC控制方案(控制程序)下载到主控模块是下载方法之一，但不是唯一方法。

- 可通过DDC 50面板修改系统时间来调试时间程序。

- 在DDC 50 面板上不输入密码也能查看DI数据。

- EXCEL 500的第一个模块必须是CPU模块的说法是错误的。

- 主动红外探测器一般用于周界防范。

- 音频玻璃破碎探测器安装时应考虑其感应角度。

- 入侵探测器在探测范围内，应避免小动物或长150mm、直径30mm 具有与小动物类似的红外辐射特性的圆筒大小物体使探测器报警。

- 门禁系统的读卡器是门禁系统的前端设备，可分为物理辨识和生物辨识。

- 读卡器的发射频率是125kHz，读卡器安装现场有100—150kHz之间的无限频率源会影响其工作。

- 如果出入大门需要两台读卡器，不可以将两台读卡器安装为背靠背形式。

- 摄象机的VIDEO OUT 接口（BNC接口）应连接到监视器或录象机的VIDEO IN接口上。

- 摄像机应牢固地安装在云台上，所留尾线以不影响云台（摄像机）转动为宜，尾线需加保护措施。

- 云台安装后应检查云台转动是否平稳，刹车是否有回程。确认无误后，根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

- 视频监控系统支架与建筑物、支架与云台应牢固安装,所接电源线及控制线接出端必须要固定。

- 解码器应牢固安装在建筑物上，不能影响云台（摄像机）的转动，不能倾斜。

- 当监视目标照度不高而要求清晰度较高时，宜选用黑白摄像机。

- 我国现行的电视监控系统工程的强制性国家标准是GB50198《民用闭路监视电视系统工程技术规范》。

- 《建筑电气施工质量验收规范》的指导方针是按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的原则。

- 目前,中华人民共和国颁布的《综合布线系统工程验收规范》是GB 50312-2007。

- 在综合布线系统中，有关产品选型的描述“选择最先进的产品”是不正确的。

- AutoCAD是常用建筑电气设计软件。

- 在综合布线系统中，A0图纸的幅面尺寸是841*1189。

- 在综合布线系统中，凡结构形式、工艺、平面布置、项目等有重大改变以后及图幅变更面积超过35%，必须重新绘制竣工图。

- AutoCAD文件的扩展名为*.dwg。

- 在综合布线系统中，布放线缆应有冗余。在交接间、设备间的双绞线电缆预留长度一般为3～6m，工作区为 0.3～0.6m。

- 在综合布线系统中，ODF表示光纤配线架。

- OPC技术为系统集成开辟了新的途径，实现智能建筑系统集成将成为智能建筑系统集成的主要方式。

- 关于数据冗余的叙述中，“数据库中不应该存在任何冗余”的说法是不正确的。

- 数据库管理经过了手工文档、文件系统和数据库三个发展阶段。

- 计算机网络中可以共享的资源包括主机、外设、软件、通信信道。

- 两个系统之间实现数据通信的方式，一般由物理接口和软件协议两部分构成。

- 在集成管理系统中，如果需要对系统进行配置和调整，需要使用管理员身份进行登录。

- 在通信网络中，RS485总线以传输速度快，抗干扰能力强而广泛应用，在不使用中继的情况下其最大传输距离约1200m。

- SA、BA、FA联动是通过管理中心的系统数据设定与采集数据对比实现的。

- OLE/COM 是一种客户/服务器模式，具有语言无关性、代码重用性和互换性等优点。

- 在IBMS系统中，发生火灾时，新风机组风门被强行关闭是属于联动功能。

- 网络管理系统中，管理对象是指网络系统中具体可以操作的数据。

- 各种网络在物理层互连时要求数据传输率和链路协议都相同。

- 网络接口卡的基本功能包括数据转换、通信服务和数据传输。

- ENTERNET不属于软件协议。

- SQLServer是数据库管理软件。

- 计算机网络是通过通讯线路将不同地理位置上，分散独立工作的多台单机连接起来，达到互通信息和资源共享的目的。

- 网络数据安全技术的核心是数据加密。

- Intranet的网络协议核心是tcp/ip。

- 通信系统必须具备的三个基本要素是信源、通信媒体、信宿。

- 在网络操作系统的服务配置中，能够对网站进行发布的服务称作IIS。

- 在安装网络操作系统过程中，对分区进行格式化操作后，分区原有的数据将全部丢失。

- 喇叭天线的外形不包括梯形。

- 卫星有线电视的室外单元是天线和高频头。

- 正常情况下温度变化较大的场所,不宜选用差温探测器.

- 温度传感器可根据输出的电流和量程范围来确定具体温度。

- 水流开关属于传感器。

- 不允许公众出入、防护目标所在的区域或部位称为防护区。不允许未授权人员出入（或窥视）的区域或部位为禁区。

- 闭路电视监控系统一般不包括图像编辑功能。

- 视频监控系统设备中，监视器不属于前端设备。

- 《中华人民共和国建筑工程施工质量验收统一标准》规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等。

- 我国在安全防范领域第一部内容完整、格式规范的工程建设技术标准是GB50348-2004，该标准的全称是《安全防范工程技术规范》。

- 在下载程序前，应先对程序进行静态仿真，这样可以确保程序的正确性。

- 环境温度在0℃以下的场所,不宜选用定温探测器.

- 运送可燃物品的通廊应装设闭式喷头。

- 使用然气灶具时应先点火后再开气,即"火等气"。

- 内容不合法的合同，包括利用欺诈手段订立、通过胁迫手段订立、合同损害国家利益的情形。

- 调试前检查设备的规格、型号、数量、备品备件等应按设计要求查验。

- 系统验收时，施工单位应提供下列资料：竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图；工程质量事故处理报告；施工现场质量管理检查记录；火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录；火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。

- 根据探测报警器电信号传输方式不同可分为无线传输和有线传输。

- 同轴电缆主要应用范围有闭路电视(CCTV)、共用天线系统(MATV)、彩色或单色射频监视器的转送。

- 国际电工委员会推荐了不同芯/包尺寸的渐变折射率多模光纤A1a、 A1b、A1c、A1d。

- 广域网端口、局域网端口、交换机端口、集线器端口、服务器端口都有可能成为网络瓶颈。

- 卫星有线电视接收系统中，切换开关种类有0/12V开关、13/18V开关、0/22kHz开关、DISEqC开关。

- 灭火的基本方法有冷却法、隔离法、窒息法、抑制法。

- 以下对智能消防系统描述正确的有可以自成体系统独立运作、可以与BAS OAS进行联网、可以与城市管理中心及电力调度中心等共享数据和信息。

- 电动调节执行器可用于驱动冷水阀、热水阀。

- 手操器的功能有DDC登录、DD设置站名、DDC读取配置。

- 对于气体灭火系统启动气体喷洒之前的30S延时时间内可手动终止气体喷洒启动程序，原因可能是气体喷洒区域内尚有人员未撤离，也可能是火势已得到控制不需启动气体灭火。

- 在通讯网络建设中，光纤干线网缺点的是建网造价高、建设周期长。

- 矩阵切换器可以完成带云台摄像机的控制、高速球型摄像机的各种控制、解决报警和摄像机的联动问题、报警探头也可以接入、将任意路摄像机信号切换到任意台监视器等功能。

- 在综合布线系统中，术语BD表示建筑物配线设备，而不是楼层配线设备。

- 综合布线D级铜缆系统支持的带宽不是250 Mbps。

- 集成系统中，电梯系统的监视是靠数字量实现的。

- 智能建筑二次供水系统中，当供水泵实现变频控制时，可以实现恒压供水。

- 火灾自动报警系统竣工时，施工单位应完成竣工图及竣工报告。

- 水流指示器主要起监视消防管道内水是否流动的作用。

- 水流指示器必须直立安装，桨片下垂并与水流方向垂直。

- 各种公称管径，须选用相应规格的水流指示器，也与连接水流指示器的前后管道长度有关。

- 末端试水装置应连接排水管,以便试水时能顺利排水。

- 每套自动喷水灭火设备都必须附有水力警铃。

- 报警阀以后的自动喷水灭火管道应采用镀锌管或镀锌无缝钢管，其连接方式应用丝扣连接。

- 从压力传感器将压力转换成电量的途径来看，主要有电容式、电感式和电阻式三种。

- 压差传感器可以检测到过滤网两侧的压力差值。

- 室内温度传感器与管道温度传感器的区别不只在于安装的位置不同，设备选型也不同。

- 楼宇设备自动化系统中，用TT表示温度传感器。

- 数字量的输入接口不仅可以连接各种保持式开关信号，也可以连接脉冲信号，并可利用内部计数器进行计数。

- 安防系统调试的一般的步骤:先单体设备或部件调试，而后局部或区域调试，最后是整体调试。

- 智能建筑安全防范系统应当周密可靠、功能齐全、操作简单，而且需要留有系统扩展的余地。

- 漏报率是出现危险情况而未报警的次数占出现危险情况次数的百分比。探测率和漏报率之和应为100%。探测率越高，漏报率越低。

- 室外的大雾会引起传输中红外光的散射，大大缩短主动红外探测器的有效探测距离。某些经常有大雾的地区，甚至不适合在室外安装主动红外探测器。